| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CPIA XXXX—202X

光伏发电站二次回路运行维护指南

Guidance on operation and maintenance of secondary circuit of photovoltaic power station

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  通用要求	4

4.1  反措要求	4

4.2  一般要求	6

4.3  运行阶段技术要求	6

4.4  维护检修阶段技术要求	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：龙源（北京）风电工程技术有限责任公司

本文件主要起草人：

光伏发电站二次回路运行维护指南

范围

本文件规定了并网光伏电站、100kW及以上的大型独立光伏发电站、接入中低压系统的分布式光伏电站二次回路运行与维护过程中的技术要求。

本文件适用于并网光伏电站、100kW及以上的大型独立光伏发电站二次回路运行与维护相关工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 19964  光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 29319  光伏发电系统接入配电网技术规定

GB/T 35694  光伏发电站安全规程

GB/T 50062  电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50171  电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 50796  光伏发电工程验收规范

GB-50797  光伏发电站设计规范

DL/T 317  继电保护设备标准化设计规范

DL 400  继电保护和安全自动装置技术规程

DL 408  电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

DL/T 866  电流互感器和电压互感器选择及计算规程

DL/T 5136  火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

DL/T 5191  风力发电场项目建设工程验收规程

术语和定义

GB 50171界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

小母线  mini bus bar

控制屏或继电器屏安装的二次接线公共连接点的导体。

端子排  terminal block

用以连接和固定电缆芯线终端或二次设备间连线端头的连接器件。

盘、柜  switchboard outfit complete cubicle

指各类配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱和成套柜。

二次回路  secondary circuit

电气设备的操作、保护、测量、信号等回路及回路中操动机构的线圈、接触器、继电器、仪表、互感器二次绕组等。

端子  terminal

连接装置和外部导体的元件。

接地  grounded

将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体的连接。

保护接地  protective ground

中性点直接接地的低压电力网中，电气设备外壳与保护零线的连接。

工作接地  working ground

电气装置中，为运行需要所设的接地。

通用要求

反措要求

配置原则

光伏电站二次回路配置原则相关要求如下：

采用双重化配置的两套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器（Current Transformer，以下简称“CT”）互相独立的绕组；交流电压应分别取自电压互感器（Potential Transformer，以下简称“PT”）互相独立的绕组。其保护范围应交叉重叠，避免死区。对原设计中PT仅有一组二次绕组，且已经投运的光伏电站，宜进行PT的更新改造工作，改造完成前，应在开关场的PT端子箱处，利用具有短路跳闸功能的两组分相空气开关将按双重化配置的两套保护装置交流电压回路分开。

双重化配置的两套保护装置之间不应有电气联系。与其他保护、设备（如通道、失灵保护等）配合的回路应遵循相互独立且相互对应的原则，防止因交叉停用导致保护功能的缺失。

引入两组及以上CT构成“和”电流的保护装置，各组CT应分别引入保护装置，不应通过装置外部回路形成“和”电流。对已投入运行采用“和”电流引入保护装置的，应结合设备运行评估情况，逐步技术改。

当保护采用双重化配置时，其电压切换箱（回路）隔离开关辅助触点宜采用单位置输入方式。单套配置保护的电压切换箱（回路）隔离开关辅助触点应采用双位置输入方式。双重化配置的保护当隔离开关辅助触点采用单位置输入方式时，电压切换直流电源与对应保护直流电源取自同一段直流母线且共用直流空气开关。

两套保护装置的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。

变压器、电抗器非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。未采用就地跳闸方式的变压器非电量保护应设置独立的电源回路（包括直流空气小开关及其直流电源监视回路）和出口跳闸回路，且必须与电气量保护完全分开。当变压器、电抗器采用就地跳闸方式时，应向监控系统发送动作信号。

二次回路设计

二次回路设计相关要求如下：

- 继电保护及相关设备的端子排，宜按照功能进行分区、分段布置，正、负电源之间、跳（合）闸引出线之间以及跳（合）闸引出线与正电源之间、交流电源与直流回路之间等应至少采用一个空端子隔开。

- CT二次绕组应合理分配，避免可能出现的保护死区。对经计算影响电网安全稳定运行重要变电站的220kV及以上电压等级双母线接线方式的母联、分段断路器，宜在断路器两侧配置CT。对确实无法解决的保护动作死区，在满足系统稳定要求的前提下，可采取启动失灵和远方跳闸等后备措施加以解决。

- PT二次绕组应合理分配，两套线路主保护的电压回路宜分别接入PT的不同二次绕组。按近后备原则配置的两套线路主保护，当合用PT的同一二次绕组时，应至少配置一套分相电流差动保护。

二次回路与抗干扰

二次回路与抗干扰相关要求如下：

- CT二次绕组及回路，应有唯一接地点。公用CT二次绕组二次回路应在相关保护柜屏内一点接地。独立的、与其他CT二次回路没有电气联系的二次回路宜在开关场一点接地。当差动保护的各组电流回路之间因没有电气联系而选择在开关场就地接地时，应避免由于开关场发生接地短路故障，将不同接地点之间的地电位差引至保护装置。来自同一CT二次绕组的三相电流线及其中性线应置于同一根二次电缆。

- 公用PT二次回路应在控制室内有一点接地，为保证接地可靠，各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等，已在控制室一点接地PT二次绕组，宜在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地，其击穿电压峰值应大于30Imax伏（Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值，单位为kA）。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片，防止造成电压二次回路多点接地的现象。

- 来自同一PT二次绕组的三相电压线及其中性线应置于同一根二次电缆，不得与其他电缆共用。来自同一PT三次绕组的两（或三）根引入线应置于同一根二次电缆，不得与其他电缆共用。应特别注意：PT三次绕组及其回路不得短路。

- PT的二次回路应有一点接地，接地点宜设在控制室内。独立的、与其它互感器无电联系的PT也可在开关场实现一点接地。各PT的中性线不应接有可能断开的开关或熔断器等。

- 严禁在保护装置电流回路中并联接入过电压保护器，防止过电压保护器不可靠动作引起差动保护误动作。

- 交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路，均应使用各自独立的电缆。

- 保护装置用弱电开入回路不宜引出保护室。

- 严格执行有关规程、规定及反事故措施，防止二次寄生回路的形成。

- 直接接入微机型继电保护装置的所有二次电缆均应使用屏蔽电缆，电缆屏蔽层应在电缆两端可靠接地。严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。

- 在控制室内屏蔽层宜在保护屏上接于屏柜内的等电位接地铜排；在开关场屏蔽层应在与高压设备有一定距离的端子箱内等电位铜排接地。互感器每相二次回路经两芯屏蔽电缆从高压箱体引至端子箱，该电缆屏蔽层在高压箱体和端子箱两端接地。

- 对经长电缆跳闸的回路，应采取防止长电缆分布电容影响和防止出口继电器误动的措施。在运行和检修中应严格执行有关规程、规定及反事故措施，严格防止交流电压、电流串入直流回路。

- 如果断路器只有一组跳闸线圈，失灵保护装置工作电源应与相对应的断路器操作电源取自不同的直流电源系统。

- 气体继电器至保护柜的电缆应尽量减少中间转接环节，宜直接接入保护屏、柜。

一般要求

选型

二次回路选型相关要求如下：

- 二次回路应采用铜芯的控制电缆和绝缘导线。在绝缘可能受到油浸蚀的地方，应采用耐油绝缘导线。

- 控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面，强电控制回路不应小于1.5mm2；屏、柜内导线的芯线截面不应小于1.0mm2；弱电控制回路不应小于0.5mm2。

- 电流回路的导线截面应不小于2.5mm2，误差曲线应符合CT10%的要求。

- 在保护和测量回路中，电压回路的导线截面积应保证终端压降应不大于3%；计量回路中，电压回路的导线截面积应保证终端压降应不大于0.5%。

接线技术要求

二次回路接线技术相关要求如下：

- 在有振动的地方，应采取防止导线接头松脱和继电器、装置误动作的措施。

- 端子排一般布置在屏、柜两侧，端子排导轨垂直安装，端子水平安装，试验端子连接片（划片）宜水平放置。保证连接片（划片）在划动方向上不会受到重力影响导致端子开路。

- 小母线应采用直径不小于6mm的铜棒或铜管，铜棒或铜管应加装绝缘套。小母线两侧应有标明代号或名称的绝缘标识牌，标识牌的字迹应清晰、工整，不易脱色。

- 屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间，以及裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间，其电气间隙应不小于12mm，爬电距离应不小于20mm。

- 每个接线端子的每侧接线应为1根，导线截面积应不大于6mm2；对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子中；螺栓连接端子接两根导线时，中间应加平垫片。

- 屏、柜内的电缆芯线接线应牢固、排列整齐，并应留有适当裕度，不得使所接端子承受机械应力；备用芯线应引至盘、柜顶部或线槽末端，并应标明备用标识，芯线导体不得外露。

- 导线用于连接门上的电器、控制台板等可动部位时，应符合下列规定：应采用多股软导线，敷设长度应有适当裕度；线束应有外套塑料缠绕管保护；与电器连接时，端部应压接终端附件。

- 铠装电缆进入屏、柜后，应将钢带切断，切断处应扎紧，钢带应在屏、柜侧一点接地。

运行阶段技术要求

规范现场人员作业行为，防止发生人身伤亡、设备损坏和继电保护“三误”（误碰、误接线、误整定）事故，保证电力系统一、二次设备的安全运行。

检修设备在投运前，应检查各项安全措施恢复情况，防止电压二次回路（特别是开口三角回路）短路、电流二次回路（特别是备用的二次回路）开路和不符合运行要求的接地点的现象。

结合技术监督检查、检修和运行维护工作，检查本单位继电保护接地系统和抗干扰措施是否处于良好状态。

对运行中的保护装置的外部接线进行改动，应履行如下程序：先在原图上作好修改，经主管技术领导批准；应按图施工；拆动二次回路时应逐一作好记录，恢复时严格核对；改完后，应作相应的逻辑回路整组试验，确认回路、极性及整定值完全正确，然后交由值班运行人员确认后再申请投入运行；完成工作后，应立即通知现场与主管继电保护部门修改图纸，工作负责人在现场修改图上签字，没有修改的原图应作废。

维护检修阶段技术要求

基本要求

维护检修阶段的基本要求如下：

- 继电保护现场工作应至少有二人参加。现场工作人员应熟悉继电保护及自动装置和相关二次回路。

- 工作人员在现场工作过程中，遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器跳闸，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关并得到运行人员许可后，方可继续工作。若异常情况或断路器跳闸是本身工作引起，应保留现场，立即通知运行人员，以便及时处理。

- 继电保护人员在发现直接危及人身、设备和电网安全的紧急情况时，应停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。

工作前准备

维护检修阶段的工作前应进行如下准备：

- 检验前应确认相关资料齐全准确。资料包括：装置的原理接线图(设计图)及与之相符合的二次回路安装图，电缆敷设图，电缆编号图，断路器操作机构图，CT、PT端子箱图及二次回路分线箱图等全部图纸，以及成套保护装置的技术说明及断路器操作机构说明，CT、PT的出厂试验报告等。

- 根据设计图纸，到现场核对所有装置的安装位置是否正确，CT的安装位置是否合适，有无保护死区等。

- 对扩建项目，除应了解设备的一次接线外，还应了解与已运行的设备有关联部分的详细情况(例如新投线路的母线差动保护回路如何接入运行中的母线差动保护的回路中等)，按现场的具体情况订出现场工作的安全措施，以防止发生误碰运行设备的事故。

- 了解工作地点、工作范围、一次设备和二次设备运行情况，与本工作有联系的运行设备，如失灵保护、远方跳闸、自动装置、联跳回路、重合闸、故障录波装置、变电站自动化系统、继电保护及故障信息管理系统等，了解需要与其它专业配合的工作。

- 应具备与实际状况一致的图纸、上次检验报告、最新整定通知单、标准化作业指导书、保护装置说明书、现场运行规程，合格的仪器、仪表、工具、连接导线和备品备件。确认微机型继电保护和自动装置的软件版本符合要求，试验仪器使用的电源正确。

- 工作人员应分工明确，熟悉图纸和检验规程等有关资料。

- 对重要和复杂保护装置，如母线保护、失灵保护、主变压器保护、远方跳闸、有联跳回路的保护装置、自动装置和备自投装置等的现场检验工作，应编制经技术负责人审批的检验方案和继电保护安全措施票。

- 现场工作中遇有下列情况应填写继电保护安全措施票：

- 在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作；

- 在对检修设备执行隔离措施时，需断开、短接和恢复与运行设备有联系的二次回路工作。

- 继电保护安全措施票中“安全措施内容”应按实施的先后顺序逐项填写，按照被断开端子的“保护屏（柜）（或现场端子箱）名称、电缆号、端子号、回路号、功能和安全措施”格式填写。

- 开工前应核对安全措施票内容和现场接线，确保图纸与实物相符。

- 在继电保护屏（柜）的前面和后面，以及现场端子箱的前面应有明显的设备名称。若一面屏（柜）上有二个及以上保护设备时，在屏（柜）上应有明显的区分标志。

- 若高压试验、通信、仪表、自动化等专业人员作业影响继电保护和自动装置的正常运行，应办理申批手续，停用相关保护。作业前应填写工作票，工作票中应注明需要停用的保护。在做好安全措施后，方可进行工作。

现场工作

维护检修阶段的现场工作要求如下：

- 工作人员应逐条核对运行人员做的安全措施（如压板、二次熔丝或二次空气断路器的位置等），确保符合要求。运行人员应在工作屏（柜）的正面和后面设置“在此工作”标志；若工作的屏（柜）上有运行设备，应有明显标志，并采取隔离措施，以便与检验设备分开；若不同保护对象组合在一面屏（柜）时，应对运行设备及其端子排采取防护措施，如对运行设备的压板、端子排用绝缘胶布贴住或用塑料扣板扣住端子。

- 运行中的继电保护和自动装置需要检验时，应先断开相关跳闸和合闸压板，再断开装置的工作电源。在继电保护相关工作结束，恢复运行时，应先检查相关跳闸和合闸压板在断开位置。投入工作电源后，检查装置正常，用高内阻的电压表检验压板的每一端对地电位都正确后，才能投入相应出口压板。

- 在检验继电保护和自动装置时，凡与其它运行设备二次回路相连的压板和接线应有明显标记，应按安全措施票断开或短路有关回路，并做好记录。

- 更换继电保护和自动装置屏（柜）或拆除旧屏（柜）前，应在有关回路对侧屏（柜）做好安全措施。

- 对于“和”电流构成的保护，如变压器差动保护、母线差动保护等，若某一断路器或CT作业影响保护和电流回路，作业前应将CT的二次回路与保护装置断开，防止保护装置侧电流回路短路或电流回路两点接地，同时断开该保护跳此断路器的出口压板。

- 不应在运行的继电保护、自动装置屏（柜）上进行与正常运行操作、停运消缺无关的其它工作。若在运行的继电保护、自动装置屏（柜）附近工作，有可能影响运行设备安全时，应采取防止运行设备误动作的措施。

- 在现场进行带电工作（包括做安全措施）时，作业人员应使用带绝缘把手的工具（其外露导电部分不应过长，否则应包扎绝缘带）。若在带电的CT二次回路上工作时，还应站在绝缘垫上，以保证人身安全。同时将邻近的带电部分和导体用绝缘器材隔离，防止造成短路或接地。

- 在试验接线前，应了解试验电源的容量和接线方式。被检验装置和试验仪器不应从运行设备上取试验电源，取试验电源要使用隔离刀闸或空气断路器，隔离刀闸应有熔丝并带罩，防止总电源熔丝越级熔断。核实试验电源的电压值符合要求，试验接线应经第二人复查并告知相关作业人员后方可通电。被检验保护装置的直流电源宜取试验专用直流电源。

- 现场工作应以图纸为依据，工作中若发现图纸与实际接线不符，应查线核对。如涉及修改图纸，应在图纸上标明修改原因和修改日期，修改人和审核人应在图纸上签字。

- 改变二次回路接线时，事先应经过审核，拆动接线前要与原图核对，改变接线后要与新图核对，及时修改底图，修改在用和存档的图纸。

- 改变保护装置接线时，应防止产生寄生回路。

- 改变直流二次回路后，应进行相应的传动试验。必要时还应模拟各种故障，并进行整组试验。

- 对交流二次电流、电压回路通电时，应可靠断开至CT、PT二次侧的回路，防止反充电。

- CT和PT的二次绕组应有一点接地且仅有一点永久性的接地。

- 在运行的PT二次回路上工作时，应采取下列安全措施：不应将PT二次回路短路、接地或断线。必要时，工作前申请停用有关继电保护或自动装置；接临时负载，应装有专用的隔离开关（刀闸）和熔断器；不应将回路的永久接地点断开。

- 在运行的CT二次回路上工作时，应采取下列安全措施：不应将CT二次侧开路。必要时，工作前申请停用有关继电保护或自动装置；短路CT二次绕组，应用短路片或专用短接线短路；工作中不应将回路的永久接地点断开；应使用绝缘工具，并且人员应站在绝缘垫上；不允许在运行的CT和短接线之间的二次回路上工作。

- 对于被检验保护装置与其它保护装置共用CT绕组的特殊情况，应采取以下措施防止其它保护装置误启动：核实CT二次回路的使用情况和连接顺序；若在被检验保护装置电流回路后串接有其它运行的保护装置，应停运其它运行的保护装置。如确无法停运，在短接被检验保护装置电流回路前、后，应监测运行的保护装置电流与实际相符。若在被检验保护电流回路前串接其它运行的保护装置，短接被检验保护装置电流回路后，监测到被检验保护装置电流接近于零时，方可断开被检验保护装置电流回路。

- 进行现场工作时，应防止交流和直流回路混线。继电保护或自动装置检验后，以及二次回路改造后，应测量交、直流回路之间的绝缘电阻，并做好记录；在合上交流（直流）电源前，应测量负荷侧是否有直流（交流）电位。

- 进行保护装置整组检验时，不宜用将继电器触点短接的办法进行。传动或整组试验后不应再在二次回路上进行任何工作，否则应做相应的检验。

- 带方向性的保护和差动保护新投入运行时，一次设备或交流二次回路改变后，应用负荷电流和工作电压检验其电流、电压回路接线的正确性。

- 对于母线保护装置的备用间隔CT二次回路应在母线保护屏（柜）端子排外侧断开，端子排内侧不应短路。

工作结束

维护检修阶段工作结束后要求如下：

- 现场工作结束前，应检查检验记录。确认检验无遗漏项目，试验数据完整，检验结论正确后，才能拆除试验接线。

- 整组带断路器传动试验前，应紧固端子排螺丝（包括接地端子），确保接线接触可靠。检查端子接线压接处接线无折痕、开裂，防止回路断线。

- 复查临时接线全部拆除，断开的接线全部恢复，图纸与实际接线相符，标志正确。

- 工作结束，全部设备和回路应恢复到工作开始前状态。

- 工作票结束后不应再进行任何工作。