| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CPIA XXXX—202X

光伏发电站通信设备运行维护指南

Guidance on operation and maintenance of photovoltaic power station communication equipment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

引言	IV

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  通用要求	1

4.1  运维管理职责	1

4.2  维护界面划分	2

5  技术、安全和配置要求	2

5.1  技术要求	2

5.2  安全要求	2

5.3  配置要求	3

6  运行维护	3

6.1  设备运行维护	3

6.2  光缆运行维护	4

6.3  电源运行维护	7

7  检修管理	9

7.1  基本要求	9

7.2  协调机制	9

7.3  计划检修	9

7.4  非计划检修	10

7.5  检修票	10

7.6  操作票	10

7.7  “三措一案”	10

7.8  标准化作业	11

7.9  风险预警	16

8  故障处置	17

8.1  故障分级	17

8.2  处置原则	17

8.3  处置要求	17

8.4  故障分析	17

8.5  事件调查	17

9  支撑保障	17

9.1  备品备件	17

9.2  仪器仪表	18

9.3  工器具	18

9.4  标识标签	19

9.5  运维记录	19

10  质量管理	19

10.1  质量指标	19

10.2  运行评价分析	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：龙源（北京）风电工程技术有限公司

本文件主要起草人：

光伏发电站通信设备运行维护指南

范围

本文件规定了光伏发电站通信设备运行维护（以下简称“运维”）职责分工及工作基本要求。

本文件适用于光伏发电站通信运维工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50233 110kV~750kV 架空输电线路施工及验收规范

GB/T 50326 建设工程项目 管理规范

GB/T 51242 同步数字体系(SDH)光纤传输系统工程设计规范

DLT 544 电力通信运行管理规程

DLT 547 电力系统光纤通信运行管理规程

DL/T 782 110千伏及以上送变电工程启动及竣工验收规程

术语和定义

3.1

“三措一案”  three measures and one plan

是指作业任务的布置者或组织者为了协调参与工作各方而编写的作业文本，包含组织措施、安全措施、技术措施和实施方案等内容。

3.2

备品备件  spare parts

备品是能够独立行使的整体设备，能够替代原有同类在运设备；备件是整体设备的零部件，可替代在运设备的同类零部件，使在运设备继续保持原有性能

通用要求

运维管理职责

发电厂通信职能管理机构职责如下：

贯彻国家及电力行业颁发的各项运行管理制度和工作规定，负责指导、监督、检查所属下级通信机构通信运行及有关管理工作，接受所并网的电网通信机构指导和考核。

负责组织制定所管辖通信系统运行有关的各项规章制度、标准规范。

建立健全通信运维机构。

负责所管辖电力通信网运行情况的统计、分析和评价。

负责与电网企业之间的通信工作联系。

负责所管辖通信网事故调查。

发电厂通信运行机构职责如下：

- 执行国家及电力行业颁发的各项管理规定和标准。

- 按照并网协议的有关通信要求，负责并网通信设备的运维、技改、大修等工作。

- 服从所并网的电网通信机构下达的通信运行方式和通信调度指令。

- 负责所管辖通信网反事故预案编制，组织开展反事故演习。

维护界面划分

连接到发电厂、变电站内的 OPGW、 ADSS光缆， 在发电厂、变电站内分界点为门型构架，特殊情况另行商定。光缆线路终端接续箱，分界点向线路方向侧由输电线路维护机构负责，向通信机房方向侧由电厂负责。

与其他二次专业：

- 通过通信机房音频配线架（VDF）连接的业务电路，分界点为机房音频配线架。

- 通过通信机房数字配线架（DDF）连接的业务电路，分界点为机房数字配线架。

- 通过通信机房光纤配线架（ODF）连接的业务电路，分界点为机房光纤配线架。

- 不经过通信机房配线架而直接由通信设备连接至用户设备的，分界点为通信设备输入输出端口。

技术、安全和配置要求

技术要求

通信设备、光缆、电源应执行如下技术规范。

DLT 544-2012-电力通信运行管理规程

DLT 547-2010 电力系统光纤通信运行管理规程

GB/T50326-2006 建设工程项目 管理规范

DL/T782-2001 110千伏及以上送变电工程启动及竣工验收规程

GB/50233-2014 110kV~750kV 架空输电线路施工及验收规范

安全要求

-48V高频开关电源系统的绝缘电阻、抗电强度、接触电流、材料阻燃性应符合YD/T 1058-2015中4.13条的要求。

通信专用UPS电源的绝缘电阻、绝缘强度、对地漏电流应符合YD/T 1095-2018中4.10条的要求。

光伏电站通过配置调度交换机方式接入地市供电公司本部和第二汇聚点。

220kV及以上光伏电站内承载生产控制业务的SDH 传输系统应满足双设备、双路由、双电源要求。500kV光伏电站间应综合利用已有网络组织继电保护第三通信路由。

光伏电站应配置接入路由器和接入交换机就近接入地市供电公司数据通信网，并在接入设备与公司数据通信网边界设备之间部署防火墙。

配置要求

220kV及以上光伏电站应配置2套SDH设备（2.5G）；110kV及以下光伏电站应配置1套SDH设备（622M）；新增SDH设备品牌应与接入平面设备品牌保持一致。

光伏电站通过配置调度交换机方式接入地市公司本部和第二汇聚点。

光伏电站不应接入地市供电公司行政交换网。

220kV及以上光伏电站内承载生产控制业务的SDH传输系统应满足双设备、双路由、双电源要求。500kV变电站间应综合利用已有网络组织继电保护第三通信路由。

光伏电站应配置接入路由器和接入交换机就近接入公司数据通信网，并在接入设备与公司数据通信网边界设备之间部署防火墙。

运维

设备运维

基本要求

设备运维的基本要求如下：

- 设备投入运行前，应通过相关主管部门的工程验收，未经验收的设备，不应投入运行。

- 对于光纤通信系统软硬件版本的升级，应分析研究其对运行可能造成的影响，制定实施方案，并报上级批准。

- 运行中增加的尾纤应穿管或在专用的线槽内进行敷设，光纤配线架及光纤通信设备侧的尾纤应布放美观。退役设备的尾纤等线缆应及时拆除。

设备巡视

设备运维的巡视要求如下：

- SDH设备巡视

现场巡视主要检查设备的告警灯状态、散热情况、运行环境等，并定期对光纤通信设备滤网进行清洗，检查设备风扇运行是否正常。

具备条件时，可利用网管系统对设备进行巡视和状态检查，内容包括在线光功率、误码性能、告警状态、保护倒换等。

- 路由器、交换机巡视

定期巡视路由器、交换机设备运行状态，包括设备CPU、内存使用率是否过高，风扇运行是否正常，设备有无告警，设备日志是否存在设备运行异常记录，检查设备光口收发光功率是否正常，设备电口是否存在误码，确保及时发现设备运行过程中各种异常现象，并采取适当的措施进行恢复和处理，确保业务运行正常。

核实设备业务端口信息及端口线缆标签信息是否一致，或有标签对业务情况、业务路径表述不清、不正确等情况，保证业务端口信息及标签信息一致准确。

定期检查、备份、测试、除尘清洁等措施，及时发现并提前预防设备在运行过程中可能出现的因自然老化、功能失效、性能下降等问题，并采取适当合理的方式及时予以处理，以消除隐患、预防事故的发生。

定期检查ISIS、BGP 等邻居关系及路由表，确保协议运行正常，定期检查监测各VPN业务流量，查看是否有VPN业务流量存在异常，并根据结果合理分配数据网带宽资源。

- 配线架巡视：及时做好跳线位置调整变更和标签变更记录。定期检查配线架线缆腐蚀情况，做好线缆清洁。

- 设备定检：

应定期组织人员对通信设备进行测试，保证电路、设备、运行状态良好。

通信设备定检内容应包括网管与监视功能测试、设备性能、误码性能、光功率、设备温度、工作电压等，测试值应在工程设计的允许范围内。

应对通信设备检测结果进行记录，并与上一次测试结果进行对比分析。

应对通信设备检测结果进行分析，发现存在的问题，及时进行整改。

对可能影响通信业务运行业务的测试项目，结合设备检修工作进行。

光缆运维

基本要求

光缆运维的基本要求如下：

- 光缆投入运行前，应经相关主管部门的工程验收，并将光缆验收资料及测试参数报相关通信机构。

- 电力特种光缆应与一次线路同步巡视，特殊情况下，可增加光缆线路巡视次数。

- 应与线路运维部门与通信机构签订运维协议，落实特种光缆维护管理工作。

- 与通信机构签订运维协议，落实普通架空光缆、管道光缆及地埋光缆的维护管理工作。

- 光缆线路应定期进行巡视，电力特种光缆与管道光缆的巡视周期应按线路巡视规定执行，其他光缆应至少每月进行一次巡视，重要光缆应加大巡视频率，汛期、覆冰天气等特殊情况，应加强光缆线路巡视工作。巡视中发现异常，应查明原因及时处理。

- 应与线路运维部门和光缆运维责任单位建立定期联系沟通制度和光缆故障处理快速响应机制。

光缆巡视

光缆运维的巡视要求如下：

- OPGW光缆

光缆线路金具应完整，不应有变形、锈蚀、烧伤、裂纹、螺栓脱落、金具预绞丝断股或松股等现象，金具与光缆直接不应有相对位移。

光缆外层金属绞线不应有单丝损伤、扭曲、弯折、挤压、松股等现象。

金属的引下部分及盘留部分不应松散，余缆及余缆架应固定可靠。

光缆垂度不应超过正常范围。

防振锤应无位移、脱落、偏斜、扭转、钢丝断股等现象，并应与地面垂直。

阻尼线应无位移、脱落、偏斜、扭转、钢丝断股等现象，并应与地面垂直。

耐张线夹预绞线丝缠绕间隙应均匀，预绞丝末端应与光缆相吻合并且排列整齐，预绞丝不应受损。

悬垂线夹预绞丝间隙应均匀、不交叉，金具串应与地面垂直，相关技术指标应符合工程设计要求。

引下光缆应顺直美观、固定牢固，不应与杆塔碰擦，弯曲半径应符合工程设计要求。

- ADSS光缆

光缆线路金具应完整，不应有变形、锈蚀、烧伤、裂纹、螺栓脱落、金具预绞丝断股或松股等现象，金具与光缆直接不应有相对位移。

光缆外层金属绞线不应有损伤，表面不应有电腐蚀现象，憎水性能不应被破坏。

金属的引下部分及盘留部分不应松散，余缆及余缆架应固定可靠。

光缆垂度不应超过正常范围。

剪除影响光缆的树枝，清除光缆上的杂物。

光缆与其他设施、树木、建筑物等的最小净距应满足表1和表2的要求。

表1  架空光缆与其他设施、树木间的最小水平净距

| 名称 | 最小水平净距m | 名称 | 最小水平净距m |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防栓 | 1.0 | 郊区、农村树木 | 2.0 |
| 人行道（边石） | 0.5 | 铁道 | 地面杆高的1.33倍 |
| 市区树木 | 1.25 | — | — |

表2  光缆与其他建筑物、树木间的最小垂直净距

| 名称 | 平行时 |  | 交越时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小垂直净距m | 备注 | 最小垂直净距m | 备注 |
| 街道 | 4.5 | 最低缆线到地面 | 5.5 | 最低缆线到地面 |
| 胡同 | 4 |  | 5 |  |
| 铁道 | 3 |  | 7.5 |  |
| 公路 | 3 |  | 5.5 |  |
| 土路 | 3 |  | 4.5 |  |
| 房屋建筑 | — | — | 距脊 0.6 距顶 1.5 | 最低缆线距屋脊或平顶 |
| 河流 | — | — | 1.0 | 最低缆线距最高水位时最高桅杆顶 |

表2  光缆与其他建筑物、树木间的最小垂直净距（续）

| 名称 | 平行时 |  | 交越时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小垂直净距m | 备注 | 最小垂直净距m | 备注 |
| 市区树木 | — | — | 1.5 | 最低缆线到树木顶 |
| 郊区树木 | — | — | 1.5 |  |
| 通信线路 | — | — | 0.6 | 一方最低缆线距一方最高线缆 |

- 普通架空光缆

光缆外护套不应有损伤。

金属的引下部分及盘留部分不应松散，余缆及余缆架应固定可靠。

吊线和光缆垂度不应超过正常范围。

吊线不应发生断股或松股，检查吊线终结、吊线保护装置及吊线的锈蚀情况。

添补或更换缺损的挂钩。

与电力线同杆加挂的光缆应满足安全距离要求。

剪除影响光缆的树枝，清除光缆上的杂物。

光缆与其他设施、数目、建筑物等的最小净距应满足表1和表2的要求。

- 直埋光缆

路由覆盖土不应出现明显异常。

是否有新的建筑物覆盖。

直埋光缆与其他建筑物间的最小净距应满足表3的要求。

表3  直埋光缆与其他建筑物间的最小净距

| 名称 |  | 平行时 | 交越时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小净距m | 最小净距m |
| 市话管道加线（不包括人孔） |  | 0.75 | 0.25 |
| 非同沟的直埋通信电缆 |  | 0.5 | 0.5 |
| 埋式电力电缆 | 35kV以下 | 0.5 | 0.5 |
|  | 35kV以上 | 2.0 | 0.5 |
| 给水管 | 管径小于30cm | 0.5 | 0.5 |
|  | 管径为30-50cm | 1.0 | 0.5 |
|  | 管径大于50cm | 1.5 | 0.5 |
| 高压石油、天然气管道 |  | 1.0 | 0.5 |
| 热力、下水管 |  | 1.0 | 0.5 |
| 煤气管 | 压力小于3*105Pa | 1.0 | 0.5 |
|  | 压力小于3*105Pa-8*105Pa | 2.0 | 0.5 |
| 排水沟 |  | 0.8 | 0.5 |
| 房屋建筑红线（或基础） |  | 1.0 | — |
| 树木 | 市内、村镇大树、果树、旁路行树 | 0.75 | — |
|  | 市外大树 | 2.0 | — |
| 水井、坟墓 |  | 3.0 | — |
| 粪坑、积肥池、氨水池 |  | 3.0 | — |

- 管道光缆

人（手）孔内光缆托架、托板应保持完好。

人（手）孔内光缆走线应合理并排列整齐。

人（手）孔内光缆标识应醒目。

人（手）孔内光缆外护层不应有腐蚀、损坏。

人（手）孔内管孔的子管应密封良好。

定期清除人（手）孔内及光缆上的污垢及杂物。

管道或人（手）孔发生沉陷、破损及井盖丢失等情况，应配合管道维护部门及时采取措施进行修复。

- 光缆定检

应每年至少对光缆备用纤芯进行一次测试，保证光缆线路运行状态良好。

光纤线路的运行环境及运行状态发生改变后，应重新组织测试，测试数据应报送相应通信机构。

光缆线路测试内容应包括线路衰减、熔接点损耗、光纤长度等。

应对测试结果进行分析，发现存在的问题，及时进行整改。

使用OTDR对运行光缆纤芯进行测试时，应将光缆两端光纤通信设备光接口与纤芯断开后方可进行测试，以避免测试时对光器件造成损坏。

电源运维

基本要求

- 通信运维部门应与变电站、发电厂电源运维部门及继电保护设备运维部门建立长期有效的供电保障机制，保障通信站交直流供电的可靠性。继电保护设备接入（含变更）通信专用电源系统应向通信运维部门办理负载接入（变更）申请。

- 厂站内的通信电源应纳入厂站统一日常巡视范围，通信运维人员每季度至少进行一次通信电源设备专业巡视。

- 定期对通信电源进行安全检查。

- 定期和专项安全检查时，应结合站内实际负载的变化，核算一次电源系统开关容量和蓄电池总容量是否满足系统设计和负载正常运行要求；必要时应采取增加设备、扩容模块或负载调整等措施加以解决。

- 应制定通信电源应急演练计划，编写演练方案，落实应急演练保障措施，实施应急演练工作，增强预案的有效性和可操作性，提升应急处置的实战能力。

- 站应有电源系统图及交直流配电图，包含各级交直流馈线网络，注明各级交直流断路器的型号及容量等。

电源巡视

- -48V高频开关电源巡视要求

检查设备当前有无异常告警，检查历史告警记录。

检查监控单元均充、浮充时的各项参数设置是否正常。

检查各个整流模块的均流性能，使其输出负荷均分，各个整流模块均在最佳工作状态。

测量交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流等，检查其与监控单元、表计显示是否一致。

清洁整流模块的表面、进出风口、风扇及过滤网或通风栅格等，以免灰尘积累过多，造成电气绝缘程度下降，影响功率的输出。

每年雷雨季节前和雷雨季节后，应检查防雷器件是否完好。

检查各种断路器、熔断器插接件、接线端子等部位应接触良好，无松动，无电蚀，并处在正确位置。馈电母线、电缆及软连接线等应连接可靠，线缆应无老化、刮伤、破损等现象。

检查高频开关电源工作地、保护地是否可靠接地。

检查高频开关电源设备标识清晰，标识无脱落。

- 通信用UPS电源巡视要求

检查UPS电源当前有无异常告警，检查历史告警记录。检查UPS电源运行有无异常噪声。

检查UPS电源处于正常运行方式：整流器、逆变器投入运行，均充、浮充工作时的参数设置，设定值与实际值是否相符。

测量交流（旁路）输入电压，交流输出电压、频率、相位、电流等，检查其与监控单元、表计显示是否一致。

清洁UPS主机进出风口、风扇及过滤网或通风栅格等。

每年雷雨季节前和雷雨季节后，应检查防雷器件是否完好。

检查各种断路器、熔断器插接件、接线端子等部位是否接触良好，有无松动及电蚀现象；馈电母线、电缆及软连接线等是否连接可靠，线缆是否出现老化、刮伤、破损等现象。

检查UPS电源设备机壳是否可靠接地。检查UPS电源设备标识清晰，标识无脱落。

- 交、直流配电屏巡视要求

检查承载负荷的各断路器是否在投运状态。

测量交、直流输入电压，交、直流输出电压、输出电流等，检查其与监控单元、表计显示是否一致。

每年雷雨季节前和雷雨季节后，应检查防雷器件是否完好。

检查交、直流配电屏保护地是否可靠接地。

检查交、直流电源设备标识清晰，标识无脱落。

- 阀控蓄电池巡视要求

检查蓄电池组运行环境：蓄电池室通风、照明、消防设备完好，无易燃、易爆物品，环境温湿度是否合适。

检查蓄电池组的总电压、单体电压正常。

检查蓄电池外壳无变形、裂纹或泄漏，极柱与安全阀周围无酸雾逸出。

检查蓄电池柜、架是否可靠接地。

检查蓄电池组连接条连接牢靠，电缆标识清晰。

检查蓄电池编号及极性标志正确且清晰。

电源定检

- -48V高频开关电源定检要求

每季度进行一次充电装置交流输入切换试验，两路交流输入应能正常切换。

每年进行一次防雷器件下泄漏电流及残压测试。

每年测量一次高频开关电源屏的工作地和保护地接至机房环形接地铜排的连接电阻，高频开关电源屏与环形接地铜排的连接电阻值不应大于0.1W。

- 通信用UPS电源定检要求

每季度进行一次UPS主机交流输入切换试验，两路交流输入应能正常切换。

每年进行一次旁路切换试验，当退出交/直流电源时，UPS电源应自动切换至旁路电源供电，切换时间应与出厂验收指标一致。

每年测量一次UPS主机的保护地接至机房环形接地铜排的连接电阻，UPS与接地铜排之间的连接电阻值不应大于0.1W。

- 交、直流配电屏定检要求

在定期和专项安全检查时，应对交、直流电源负载分配图进行校核，重点核查直流断路器的负荷设备分布。

每年进行一次防雷器件下泄漏电流及残压测试。

每年测量一次交、直流配电屏的保护地接至机房环形接地铜排的连接电阻，配电屏与接地铜排之间的连接电阻值不应大于0.1W。

- 阀控蓄电池定检要求

每季度测量一次蓄电池组电压及单体蓄电池电压，并做好记录（精确到mV级）。

新安装的阀控蓄电池组，应进行全核对性试验，以后每隔2年进行一次核对性放电试验，运行年限超过4年的阀控蓄电池组，应每年进行一次核对性放电试验。

当通信站中仅配置一组蓄电池时，则蓄电池组不能退出运行、也不能作全核对性放电。只能用I10恒流放出额定容量的50%，在放电过程中，蓄电池组端电压不得低于-48V。放电后应立即用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电。若有备用蓄电池组作临时代用，该组阀控蓄电池可作全核对性放电。若经过3次全核对性放充电，蓄电池组容量均达不到额定容量的80%以上，可认为此组阀控蓄电池不合格，应安排更换。

当通信站中一个高频开关电源屏带有两组蓄电池时，可依次对两组蓄电池分别进行全核对性放电；当通信站中两个高频开关电源屏各接一组蓄电池时，在采取安全措施并确保本站重要负荷安全运行情况下，可依次对两组蓄电池分别进行全核对性放电。若经过3次全核对性放充电，蓄电池组容量均达不到额定容量的80%以上，可认为此组阀控蓄电池不合格，应安排更换。

检修管理

基本要求

检修工作实行检修票制度，应禁止无票操作。

检修工作按照申请、审核、审批、开(竣)工、延期、终结等流程进行。

检修工作应执行逐级上报、逐级审批的管理原则。

影响电网生产调度业务运行的通信检修应经相关专业会签方可执行；影响通信业务的电网一次检修应经通信机构会签后方可执行。

检修分为计划检修、非计划检修。计划检修包括年度计划检修和月度计划检修；非计划检修包括临时检修和紧急检修。

检修工作的开工、竣工应经当值信息通信调度核准。

涉及电网运行的通信计划检修宜与电网检修同步进行。

不影响电网业务、能够在短时间内结束的通信检修工作，可不必退电网业务。

检修工作应提前制定组织方案和技术措施，经审批后方可执行。

各级通信机构应积极开展管辖范围内数据通信系统运行状态评价、风险评估，并以此为依据，制订、调整通信检修计划。

协调机制

电网检修工作涉及通信设施或影响各级电网通信业务时，电网检修单位应在每月10日前与通信机构会商，由通信机构将相关通信检修工作纳入下一月度通信检修计划。

通信检修涉及或影响电网调度生产类通信业务时，应至少提前5个工作日将通信检修票提交至电力调度控制中心相关专业会签。

各级通信检修管理人员应密切跟踪电网检修、基建施工作业计划安排，结合本级通信网运行情况，合理安排通信同步检修作业。

计划检修

各级通信运维机构应编制年度、月度检修计划，并逐级上报、审批。

重要保电期不宜安排通信计划检修。

计划检修应按编制的年度、月度检修计划执行，且在执行前办理检修申请。

凡涉及对运行中通信线路、设备等进行试验、测试、维护、修理、改造等作业，必须纳入通信检修计划，包括但不局限于：

- 需中断光缆的移位、改道、割接、消缺等光缆检修工作以及由此引起的光路迂回倒换等相关工作；不需中断光缆的移位、抬高、改道等光缆检修工作。

- 通信网络升级或拓扑调整，设备或关键板卡复位等工作。

- 通信设备机框、板卡、模块、风扇等进行新增、退出或更换工作（其中，新增机框指在运行设备上增加扩展机框。

- 引起业务或通信系统中断的配线系统（包括光配、数配、音配、网配、综配）工作。

- 电源类检修工作，包括蓄电池充放电试验，蓄电池、电源屏、整流模块、开关、通信UPS等新增或更换。

- 引起业务或通信系统中断的通信网管操作以及网管系统升级等工作。

- 设备带电清洗工作。

- 其他通信调度认定为通信检修的工作。

非计划检修

临时检修应在执行前办理检修申请手续，紧急检修可先向有关通信调度口头申请，当值信息通信调度员口头许可后方可执行，检修结束后应补齐相关手续。

紧急检修应遵循先调度生产业务，后其他业务：先上级业务，后下级业务；先抢通，后修复的原则。

当信息通信调度发现涉及其所辖范围电网业务、设备发生紧急故障或得到相关汇报后，应初步判断故障现象、影响范围，通知相关单位，立即组织抢修。涉及生产调度业务的故障应及时通知同级电网当值调度员和相关专业，并按照当值调度员的要求和故障处理预案组织抢修。

紧急检修由检修施工单位通过电话方式向所属信息通信调度提出开工申请，在得到批准并办理完现场开工许可手续后方可进行。

如紧急检修过程中需要配合，各级信息通信调度及相关单位应积极支持。

故障排除、业务恢复后，检修施工单位通过电话方式向所属信息通信调度提出竣工申请，在得到批准并办理完现场竣工许可手续后方可离开。

紧急抢修结束后，各检修单位应及时将故障原因、处理结果、恢复时间等情况汇报所属信息通信调度。信息通信调度应确认业务恢复情况并通知同级电网当值调度员和相关专业。

检修施工单位、信息通信调度及通信机构应在紧急检修完成后48小时内提交故障分析报告，并逐级上报，在72小时内提交至设备或业务所属通信机构，对于影响电网调度业务的，故障分析报告应报电力调控中心。故障分析报告内容包括故障原因、抢修过程、处理结果、恢复时间和防范措施等。

检修票

通信检修申请票是通信检修执行的依据，检修申请单位应及时办理通信检修申请票并得到批复后，方可执行（不具备通信管理系统线上申请的检修单位执行线下通信检修申请流程）。

检修申请票应包含标题、发起单位、申请单位、检修类型、检修类别、检修票来源、申请开工时间、申请完工时间、检修工作原因等内容。

光伏发电站通信设备检修申请由检修责任单位以检修票的方式提出，检修票内容应完整、准确，检修票应一事一报。

计划检修、临时检修均应提前提出检修票申请。

各检修责任单位、各级信息通信调度及通信主管部门应对检修内容、影响范围、安全措施等内容进行审核。

在收到检修票申请后，应及时批复。

检修应按照检修票批准的时间进行。

如因故未能按时开、竣工，检修责任单位应以电话方式向所属信息通信调度提出延期申请，经逐级申报批准后，相关信息通信调度视情况予以批复。检修票只能延期一次。

操作票

明确设备、光缆、电源操作执行操作票基本工作要求。

三措一案

光伏发电站大型通信设备检修作业，应编制“三措一案”。具备下列情形之一即为大型作业，包括但不限于：

- 通信检修工作需输电线路陪停的。

- 通信检修工作影响线路继电保护、安稳控制和自动化等电网重要生产业务的。

- 通信检修工作导致光缆路径变动、长度有较大变化。

- 通信检修工作影响上级重要通信光路或业务，需要进行光路或业务迂回的。

- 各级中心站及承载骨干网业务的通信设备更换、软硬件升级。

- 各级中心站及承载骨干网业务的站点通信电源设备改造。

- 通信检修工作导致通信运行方式做大范围调整和改变。

- 通信检修工作可能导致网管监控中断的。

检修提报单位负责按照通信检修相关管理要求编写“三措一案”，对填报材料内容正确性、格式规范性和文档完整性负责，对“三措一案”的可行性、合理性负责。

组织措施应包括施工组织、施工人员及职责分工、其他事项等，施工组织关系应满足公司电力安全工作规程（电力通信部分）相关要求。

安全措施应包括主要危险点、危险点控制措施、其他事项等。

技术措施应包括相关技术标准、工序工艺标准要求、落实工序工艺标准的具体措施、验收内容及要求、其他注意事项。

施工方案应包括准备工作、具体实施步骤等内容。根据实际情况，方案须包括但不限于以下内容：

- 蓄电池充放电试验检修工作，须核对蓄电池容量，并附电源接线图。

- 涉及电力线路ADSS光缆更换、迁改等检修工作，须由具有相应资质的设计院根据线路参数确定光缆挂点设计。

- 改变光传输系统拓扑结构、光缆类型、光缆长度的检修工作，须在三措一案中明确说明各项参数变化符合通信系统运行要求，并说明改造前后系统的拓扑结构变化情况。

标准化作业

通信光缆检修标准化作业基本要求

- 作业准备

根据作业内容开展现场勘察（对承载三级以上通信业务、220千伏及以上保护、安稳业务的运行光缆进行中断施工的；光缆施工需要跨越高等级公路、铁路、重要输电通道等地段的；应进行现场勘查）。现场勘查主要包括但不限于核对光缆名称、编号、配线资料的真实性和一致性；确认光缆路由走向、敷设位置、近电距离、跨越措施、业务保障措施等满足业务运行要求。

需要进行业务迂回保障的应在检修开始前确认迂回路由已经安全可靠完成，能够保证迂回业务运行正常。

履行工作票许可手续，对同时使用变电站（线路）工作票和电力通信工作票开展的涉及通信光缆的现场检修作业，工作负责人需得到电网调度和通信调度的双许可，并确认工作票所列安全措施全部完成后方可开始工作。

根据检修作业的规模，编制“三措一案”或作业指导卡，并做好相关审批备案手续。

依据检修内容，安排足够的检修人员，检查确定工器具与仪器仪表完好，备品备件与施工材料齐全并与实际型号、规格一致，图纸及资料符合现场实际情况。

组织工作班成员学习作业文本，确认作业成员掌握作业内容、作业地点、作业时间、进度要求、关键工序、质量标准、安全注意事项以及异常情况下的应急处置措施等。

- 危险点分析及预控措施：通信光缆检修的危险点分析和预控措施参见附录I的表1.1。

- 安全施工及作业规范

现场安全管理要求如下：

- 严格执行工作票制度，施工前进行现场安全交底，并签字确认。

- 检修中落实现场安全措施，包括个人安全防护（安全帽、安全带）、装设隔离遮拦、验电、装设接地线等，对电力特种光缆的施工检修，应采取防感应电措施，并设专人监护（必要时还应增设多个监护人），高空作业转移位置时不得失去保护。

- 正确核对所检修的光缆，防止误动其它在运行光缆。

- 检修现场应设立安全围栏，悬挂警示标示，所有安全防护设施不准擅自挪动，施工工具、物料、更换下来的物料应放置在安全围栏内。

- 工作间断、结束、变更时，照明、电动工具、仪器仪表等的电源应停电，光缆放线施工中两端未进行可靠固定前工作不得间断。

- 大风、雷雨等恶劣天气时，应停止正在进行的现场作业，恢复现场或者做好现场安全防护措施。

- 在电力管道或变电站内敷设光缆，不可蹬踏电力电缆，对带电设备要保持一定的安全距离，并设专责监护人，严格执行现场安全监护制度。

- 根据施工风险各级管理人员应履行到位监督职能，到位监督计划应和工作做计划同步编制，到位监督情况应在工作票上进行记录。

作业规范如下：

- 光缆长度包括实际测量长度，还应加上布放时的自然弯曲和各种预留长度，各种预留包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。

- 光缆施工时不允许过度弯曲，光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10～15倍，并确保运行时其弯曲半径不应小于光缆外径20倍。

- 普通架空光缆吊线应良好接地，要有防雷、防电措施。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上，离地面最小高度为5m，离房顶最小距离为1.5m。

- 为防止在牵引过程中牵引扭转损伤光缆，牵引端头和牵引索中间应加入转环、网套。

- 光缆有额定张力（拉力）限制，对于普通光缆，牵引力不应超过光缆允许张力的80%，瞬间最大牵引力不应超过光缆允许张力的100%，均匀用力，不应用力拉扯。牵引力应加在光缆的加强件（芯）上。对于电力特种光缆，牵引张力不应大于光缆的20%额定张力（拉力），最大不 超过25%额定张力（拉力）。

- 在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责，严禁车辆碾压。光缆不应打小圈及折、扭曲及扭绞等现象，不应损坏光缆保护层。

- 在管道内敷设光缆，为确保光缆安全，预留光缆应尽量盘留在通信管道的人（手）孔内，和一次电缆同沟的光缆，应和一次电缆有效隔离，在电缆井处应做好防火隔离。

- 进站光缆入地点应穿钢管保护，在电缆沟内应加装光缆保护套管防护。

- 光缆采用机械牵引时，应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选择集中牵引、中间辅助牵引和分散牵引等方式。

- 电力特种光缆展放的牵引场地一般选择在耐张杆塔两侧，应保证光缆进出口仰角小于30度，其水平偏角小于7度。

- 电力特种光缆放线时，应先启动张力机后再启动牵引机，每次牵引都要有现场指挥的通知，每基杆塔应设专人监视，应保证光缆不与地面跨越架及其他可能损伤光缆的障碍物相碰擦，张力放线牵引至接近尾线控制长度时应停止牵引。

- 电力特种光缆紧线时，应在无雷电、大风（风力小于五级）、雾、雪和雨的白天进行，确保各观测档的弧垂满足设计要求。

- 普通架空光缆接头盒加强芯不接地，不连通。

- 光缆接续一般在地面进行。光纤接头前应根据接头预留长度进行开剥，光缆开剥后在接头盒支架上的固定要牢固，不应损坏束管及纤芯。

- 光纤接续，应遵循的原则是：芯数相等时，相同束管内的对应色光纤对接，芯数不同时，按顺序先接芯数大的，再接芯数小的。

- 纤芯接续应按出厂色谱顺序或设计要求对应相接，不应有误，尤其是光缆多个分支接头时应按规定接续并作好记录。

- 用熔接机进行纤芯接续时，光纤熔接的全部过程宜采用OTDR监测，测出接头损耗，同时记录接头点到测试点纤芯距离，应确保光纤接续平均损耗达到设计文件的规定，保证光缆传输质量，并在光缆两端分别安排人员进行对测，确保纤芯熔接顺序正确。

- 光纤接续应连续作业，以确保接续质量。光缆接续全部完成后，多余光缆应盘在光缆接头盒的管架上，盘绕方向应一致。光缆盘绕弯曲半径应不大于厂家规定的曲率半径，接头部分应平直不受力，光纤盘留后，应用海绵等缓冲材料压住光纤形成保护层。

- 熔接后的纤芯应使用热缩管保护，光纤在余线盘固定及盘绕的曲率半径应大于37.5mm，避免对1.55µm波长产生附加衰减，盘绕后的纤芯用胶带稳妥固定在盘纤板内。

- 管道光缆接头盒宜挂在人孔壁上或置于电缆托板间，手孔内光缆接头盒应尽量放置在较高位置，避免雨季时人孔内积水浸泡。

- 站内光缆成端后，应在ODF箱前面板粘贴配纤示意图。

- 光纤连接器应具有良好的重复性和互换性。尾纤的长度应符合设计要求、外皮无损伤。尾纤各项参数应符合规程规定，连接器的损耗应符合规程规定。

- 作业终结

确认工作票所列内容已全部完成，参数测试符合要求，所承载业务运行正常。

清理施工现场，清点工器具、回收材料、人员撤离施工现场。

完成现场检修、测试等记录。

办理工作票终结手续。

整理检修资料，修改运行资料，保证修改后的资料与实际运行状况一致。

通信设备检修标准化作业基本要求

- 作业准备

履行工作票许可手续，对同时使用变电站（线路）工作票和电力通信工作票开展的涉及通信设备的现场检修作业，工作负责人需得到电网调度和通信调度的双许可，并确认工作票所列安全措施全部完成后方可开始工作。

根据检修作业的规模，编制“三措一案”或作业指导卡，并做好相关审批备案手续。

依据检修内容，安排足够的检修人员，检查确定工器具与仪器仪表完好，备品备件与施工材料齐全并与实际型号、规格一致， 图纸及资料符合现场实际情况。

组织工作班成员学习作业文本，确认作业成员掌握作业内容、作业地点、作业时间、进度要求、关键工序、质量标准、安全注意事项以及异常情况下的应急处置措施等。

现场作业人员应熟练掌握通信设备运行状况、基本参数、主要运行指标。

- 危险点分析与预控措施

根据检修时通信网架结构，进行事故预想， 防止检修时故障扩大。

根据电网需要和通信系统现状，必要时实施业务转移。业务转移方案应写入“三措一案”。

通信设备检修的危险点分析与预控措施参见附录 I的表 I.2。

- 安全施工及作业范围

应严格执行工作票安全措施，检修现场所有安全防护设施不准擅自挪动。

应正确履行工作票和检修开工许可手续，开工许可应由工作负责人在工作票备注栏中注明。

工作负责人应向每一位工作班成员进行安全交底，确认其知晓工作内容和安全注意事项，并签字。

图纸资料完备， 设备、缆线标识，核对正确。

检修工作间断、结束、变更时，照明、电动工具、仪器仪表等的电源应停电。

作业区应离热源和可能产生火花的电器（如变压器、电源开关、熔断器） 1米以上；) 拆除的单板、设备附件不得随意放置，避免损坏和遗失。

- 作业规范如下：

核对“三措一案”或作业指导卡内容与现场实际一致。如有重大安全隐患或风险，则停止本次检修作业，恢复原方式，重新审查“三措一案”或作业指导卡，重新安排检修计划。

设备断电的顺序，先子架断电，再风扇断电，最后关闭电源总开关（包括双电源自动切换开关）。

在进行电源线的安装、拆除操作之前，应关掉电源开关，确保拆、接线及桩头不带电。

插拔光线路板时，应先拔掉光板上的光纤，再拔光板， 不要带纤插拔板件。

插拔单板应佩戴防静电手套或防静电手腕带，拔下的单板装入防静电屏蔽袋，正确操作。

更换故障单板，应仔细核对单板型号、拨码开关位置，使用不同型号单板代替时，需参考设备手册，确认可以代替后，方可更换。

单板插拔时，需正确导向，保证单板上的插头与背板上插座紧密吻合，禁止采用非正常手段插拔单板， 防止插针弯曲、插座损坏等事故的发生。

更换主控单板前，要提前先将设备数据全部上载并查看原设备主控板的拨码位置，并将新的主控板的拨码拨成一样，更换后再全部下载数据，确认主控板正常运行。

在对使用拉曼放大器的光传送段进行操作时，应注意在线路断开连接前关闭拉曼放大器的发光， 以避免输出光功率过高，损坏系统。

光接口测试时，小心操作尾纤及光连接器，勿折扭尾纤，保持光连接器清洁，勿近距离直视光口。

使用光功率计测试光放大器输出信号时，先确认光放大器的输出信号范围，在使用合适衰耗器降低测试信号，确认在光功率计测试范围内后，方可测试。

进行板盘保护倒换试验，倒换前应确认运行正常，倒换后应再次确认，如不正常应立即恢复原状态。

通道保护倒换试验前，应确认两个通道或者光方向都处于正常工作状态。

光接口板上未用的光口应用防尘帽盖住，避免灰尘进入光口，影响输出光功率或者接收灵敏度。

在对端未断开与在用光纤连接的单板前， 禁止使用 OTDR测试在用光纤。

对光传输系统进行操作时，应保证光接头（活动连接器）的清洁；应使用专用的器材，按正确的操作方法进行清洁操作。

设备的通电顺序，先机柜通电，再风扇通电，最后子架通电，观察各单板指示灯是否正常。

恢复运行时，设备内无任何遗留物，所有接线、开关、按键全部恢复至正常工作状态，确认相关业务正常。

- 作业终结

检修结束后，逐一核实设备和业务恢复正常，确认原有故障或缺陷得以消除。

清理施工现场，清点工器具、回收材料。

做好现场检修、测试等记录。

向当值通信调度或运行人员申请检修竣工，得到当值通信调度或运行人员正式竣工令后，方可终结检修工作。

办理工作票终结手续。

整理检修资料，修改通信管理系统运行资料，保证资料与实际运行状况一致。

通信电源检修标准化作业基本要求

- 作业准备

履行工作票许可手续，对同时使用变电站（线路）工作票和电力通信工作票开展的涉及通信电源的现场检修作业，工作负责人需得到电网调度和通信调度的双许可，并确认工作票所列安全措施全部完成后方可开始工作。

根据检修作业的规模，编制“三措一案”或作业指导卡，并做好相关审批备案手续。

依据检修内容，安排足够的检修人员，检查确定工器具与仪器仪表完好，备品备件与施工材料齐全并与实际型号、规格一致， 图纸及资料符合现场实际情况。

组织工作班成员学习作业文本，确认作业成员掌握作业内容、作业地点、作业时间、进度要求、关键工序、质量标准、安全注意事项以及异常情况下的应急处置措施等。

现场作业人员应熟练掌握通信电源运行状况、基本参数、主要运行指标。

- 危险点分析与预控措施：通信电源检修的危险点分析与预控措施参见附录I的表I.3。

- 安全施工及作业规范

现场作业许可手续完备，得到全部许可后方可开工。

现场安全措施应满足现场检修需求。

现场所有安全防护设施不应擅自挪动。

安全交底、注意事项已交待完毕并签字确认。

现场图纸资料完备， 设备、线缆标识核对正确。

现场检修所需材料齐全，满足检修需要。

临时接入电源的照明、工器具、仪器仪表停用时应及时断开电源。

拆除的设备模块、板件、附件要整齐的摆放在遮栏内的固定位置，并采取防护措施，避免损坏和遗失。

作业期间，工作监护人应全程监护。

工作间断、结束、变更时，照明、电动工具、仪器仪表等的电源应停电。

工作结束应做到工完、料尽、场地清。

作业前，应核对电源系统图纸、标识与实际系统运行状态保持一致。

作业前，应测量使用电源的电压，保证电源电压符合用电要求，严禁使用未知，未测量电源。

使用扳手紧固螺丝时开口要适当，把手上应有绝缘措施， 防止滑脱伤人或触及带电部位。

接线正确无误，并保证接线牢固、接线端子完好， 必要时对接线端子进行测温。

电源开关操作前后应验电，设备通电前，应验证供电线缆极性和输入电压，并有专人监护。

现场作业时严禁将手，脚，头部以及其他可导电物体伸入设备内部引起电源事故和危及人身安全，需要人手进入设备内部操作的，人体应有绝缘防护措施，接触或接近通信电源的金属工具除接触面外，裸露的金属应全部缠绕胶带绝缘，在电源柜体内使用工具操作时，应均匀用力，小心操作。

更换电源模块时应关闭分路开关，不得带电插拔。

对开关电源参数设置应严格按照设备说明书进行操作，未经批准不得修改运行中电源设备运行参数。

对不间断电源（UPS）进行检修时应严格按照通信用不间断电源（UPS）规范进行操作。

双路交流输入切换试验前，应验证两路交流输入、蓄电池组和连接蓄电池组的直流接触器正常工作，并做好试验过程监视。

站内所用电检修等影响站内通信电源运行的作业应提前告知通信部门。

拆、装蓄电池时，应先断开蓄电池与开关电源设备的熔断器或开关。

直流开关或熔断器未断开前，不得断开蓄电池之间的连接。

拆、接电缆时，应做好缆线标识，并标出“正、负”极性，连接的电源线同一极性颜色应统一，不同极性颜色应区分，使用工具过程中注意不要造成接线柱之间的短路

对拆除后的电缆头应进行绝缘处理， 以防止相间短路和单相接地，并保持电缆头的清洁。

蓄电池放电过程中，作业人员不得离开现场；放电后，应立即对蓄电池进行充电。

蓄电池组接入电源时，应检查电池极性， 并确认蓄电池组电压与整流器输出电压匹配。

清洁蓄电池时，不得使用有机溶剂和化纤类织物，如果发生化学物体溢出，应迅速清理现场，加强通风。

- 作业终结

检修作业结束，通信系统运行正常。

完整填写通信电源检修记录，验收工程施工工艺，标签标识清晰、准确、无遗漏，设备封堵严密。

清理施工现场，清点工器具、回收材料。

办理工作终结手续。

整理检修资料，修改运行资料，保证资料与实际运行状况一致。

风险预警

预警条件

- 通信系统运行风险预警发布条件包括但不限于以下情况：

通信检修期间发生 N-1故障，可能发生八级以上电网事件或七级及以上设备事件的情况。

通信设备、光缆、电源、空调故障可能发生八级以上电网事件或七级及以上设备事件的情况。

通信设备操作、异常等可能造成跨区重要输电通道保护、安控装置退出运行或调度自动化信息中断风险的情况。

遇有极端气候、自然灾害情况，对电网或通信系统的正常运行带来较大威胁的情况。

其他可能造成以上电网或设备事件、或重大影响的情况。

工作要求

- 通信系统运行风险预警管控重点抓好风险辨识和管控措施“两个环节”，满足“全面性、准确性、及时性、可靠性”要求。

全面性。实时、全面评估各级通信系统运行方式、运行状况、运行环境及其他可能对通信系统运行安全构成影响的风险因素，不遗漏风险。

准确性。依据《国家电网公司安全事故调查规程》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等，对风险进行有效辨识，准确判明风险大小，确定预控范围，明确预控要求，不放大风险、不降低标准。

及时性。风险预警发布要预留合理时间，对于计划性工作，预警通知单应在工作实施前3个工作日发布，管控措施应在工作实施前1个工作日反馈。对于突发性风险，各级调度应立即开展风险分析并发布预警通知单，相关运维单位通过电话或邮件方式反馈管控措施。

可靠性。制定切实可靠并具有可操作性的风险管控措施，明确设备、责任、时间、范围，风险管控可靠有效。

- 通信系统运行风险预警管控应与通信应急处置工作有序衔接，针对风险可能失控的情况，制定完善应急预案，制定落实应急措施，及时启动应急机制，全方位做好通信系统运行安全工作。

- 建立通信系统运行风险预警管控评估、检查、考核机制，不断提升运转效率和效果。

建立评估机制。逐月对本级通信系统运行风险预警发布、措施落实、实际效果等进行统计、分析和评估。重要通信系统运行风险预警逐次开展评估。

开展监督检查。结合春（秋）季安全检查、隐患排查治理等工作，对通信系统运行风险预警管控机制建立和运转情况进行检查。

严格事件考核。针对通信设备事件，将通信系统运行风险预警管控工作情况纳入调查范围，对于责任不到位、措施不落实等引起的安全事件，按规定追究责任。

故障处置

故障分级

本规程所称通信设备缺陷是指因通信设备自身质量问题、老化、技术性能不良或工程安装等外部环境因素造成设备出现以下一种或多种现象：

- 自身的运行机能丧失、异常。

- 物理缺损。

- 安装隐患。

- 对设备安全运行构成威胁。

按照严重程度可分为一至五级故障：

- 一级故障指造成网调及以上调管电厂通信业务中断的通信设备缺陷。

- 二级故障指造成网调及以上调管电厂通信业务通道中断、设备监控失效，以及省调及以下调管电厂通信业务中断的通信设备缺陷。

- 三级故障指造成网调及以上调管电厂通信业务通道的冗余策略失效、设备交叉板卡及电源板卡失备，以及省调及以下调管电厂通信业务通道中断、设备监控失效的通信设备缺陷。

- 四级故障指造成网调及以上调管电厂通信设备性能指标下降、省调及以下调管电厂通信业务通道的冗余策略失效、省调及以下调管电厂通信设备交叉板卡及电源板卡失备的通信设备缺陷。

- 五级故障指造成省调及以下调管电厂通信设备性能指标下降的通信设备缺陷。

处置原则

运维单位应按照“先抢通、后修复；先干线、后支线；先生产业务、后其它业务；先上级业务、后下级业务”的故障处置原则，结合工作实际，滚动修订网络、设备和光缆现场处置方案，并定期进行验证性演练。

处置要求

发生故障后，要在保障安全生产的前提下，第一时间开展故障处置，并立即汇报上级通信职能管理部门及相关调度机构。

故障分析

网络和设备故障宜按照故障预判、故障定位、故障抢修工作步骤进行处置。

光缆故障宜按照故障预判、故障定位、故障巡视、故障抢修工作步骤进行处置。

处理传输支路侧、低速率电路故障时，应防止对传输线路侧、高速率电路产生影响。

故障处置时，短时间内难以恢复的主用系统和设备故障，应及时启用备用系统和设备恢复；短时间内难以恢复的重要光缆故障，应采取临时光缆抢通恢复；短时间内难以恢复的重要业务电路故障，应采取迂回、转接电路方式恢复。故障处置完毕，应恢复原运行方式。

事件调查

构成四级及以上故障的通信系统故障应组织调查，形成分析报告，制定预防措施及整改计划。

支撑保障

备品备件

配置备品备件应能保障抢修供给，提高资金利用效率，缩短故障抢修时长。

备品备件应包括：光设备板卡、光缆、光缆金具、接续盒、站内通信电源模块及线缆等。

备品备件的出入库及使用检验原则：

- 备品备件仓库管理员应组织相关人员对其出入库、采购、返修后的设备认真核对规格型号、生产厂家，并对产品质量进行检测，确认其功能正常、指标合格后才能签收入库储放，并及时在资源管理系统中登记进帐。

- 如需使用备品备件，需经相关专业人员核实确认后，向备品备件仓库管理员提出申请，由专业领导签字确认后，管理员根据资源管理系统中备品备件资源实际情况进行调配。

- 备品备件仓库管理员每半年对备品备件予以检验核查，并对核查结果予以登记，确保其功能正常、指标合格。

- 如备品备件使用后剩余数量无法满足应急需求，应根据已使用备件的规格型号和生产厂家进行采购补充。

仪器仪表

系统维护仪表装置的数量与品种应满足日常运维的需要，仪表的配置应按维护范围及站型选择。工程设计在选配维护仪表时，应进行调查研究并根据实际情况配置。改、扩建及分期建设的光通信站不应重复配置仪表。无人值守的光通信站可不配备仪表。

仪器仪表应包括：数字传输分析仪（具有标准 FEC 测试分析功能）、光纤识别仪、光源、大功率光功率计、大动态范围 OTDR。

仪器仪表的保存使用等基本工作要求：

- 应安排专人负责应急、抢险用备品备件、仪器仪表及工器具和材料的管理，保存完好、可用。

- 仪器仪表应按期在计量部门进行计量检验，并建立登记簿记录故障及维修情况，未经计量检验合格的仪器仪表，不宜使用；应对运维人员进行必要的仪器仪表操作培训，运维人员经考核合格后方能进行仪器仪表操作，并应按照仪器仪表说明书和有关规定正确使用。

- 仪器仪表的计量结果、故障与维修情况及所属附件和说明书均应予以登记。

- 仪器仪表管理员应每半年汇总统计总库及各地分库各类仪器仪表的库存数量、故障返修率等。

工器具

工器具应集中采购、集中管理、分级存放。应对工器具统一管理，实行出入库管理制度，定期检查清理，做到账物相符。

工器具清单包括：光纤熔接机、光纤清洁器、护目镜、防电弧手套、绝缘工具、螺丝刀（一字、十字）、网线钳。

工器具的保存、使用、检验、补充原则：

- 工器具管理人员应对出入库及采购、返修后的工器具认真核对并对产品质量进行检测，确认其功能正常、指标合格后才能签收入库储放，并及时在资源管理系统中登记进帐。

- 工器具的使用应经相关专业人员核实确认，并向工器具管理员提出申请，由工器具管理员根据资源管理系统中工器具资源实际情况进行调配。

- 工器具应由具有相关资质的检测机构定期进行检测，确保其绝缘性、安全性及性能指标满足需求。

- 工器具管理员（兼）每半年汇总统计总库及各地分库各类工器具的库存数量、故障返修率等，提供给各专业维护人员，以便分析质量，或及时补充库存。

标识标签

标识标签应能反映当前设备的产品规格、运行方式。

标识标签种类及清单：

- 机柜类标签：屏眉标签、柜体标签。

- 设备类标签：设备标签、板卡标签、业务标签。

- 线缆类标签：配线标签、光缆标签。

- 开关类标签：电源空开标签、电源线缆标签。

标识标签应展示该设备的完整信息，信息应准确、详实，具体要求如下：

- 屏眉和柜体标签采用光银拉丝打印纸，其他采用塑料标签打印纸，标清该屏名称及柜体型号。

- 设备标签应标注设备坐落站点名称、设备类型、生产厂家、设备型号、设备所属网络、设备投运时间等。板卡标签应标注所用板卡的具体功能和规格(如光板、交叉板、以太网板等)，业务标签应标注业务名称、业务方向，空间足够的应标注业务的整体运行方式。

- 配线标签和光缆标签应标注光路、电路对应方向。

- 电源空开标签和电源线缆标签应标注空开及线缆名称、允许通过的最大电流等规格要求。

运维记录

运维记录应能反映站内设备的阶段性检查结果、故障处理流程及设备运行情况。

运维记录应详细、准确，完整展示日常运行情况。

运维必备的工作记录清单包括：设备及光缆定期测试记录、蓄电池充放电记录、通信机房巡视记录、故障处理记录等。

运维记录的编写及应用等具体工作要求如下：

- 定期测试记录应反映测试时间、线缆及设备参数变化、测试数据的准确性等。

- 蓄电池充放电记录应反映充放电时间、蓄电池剩余容量、单体电压变化等重要参数。

- 通信机房巡视记录应反映巡视时间、机房设备运行情况、告警指示情况等。

- 故障处理记录应反映故障处理时长、故障处理简单经过、故障点位置等。

质量管理

质量指标

SDH 设备

SDH网络关键性能指标包括但不限于：

- 再生段、复用段、高阶通道、低阶通道短期误码秒、严重误码秒：0。

- 继电保护业务通道单向时延：≤10ms。

OTN 设备：

- OTN网络关键性能指标包括但不限于：

ODUk、OTUk 层短期误码秒、严重误码秒：0。

OTN 光信噪比、波道功率差符合DL/T 5524 的规定。

PTN 设备：

- PTN网络关键性能指标包括但不限于：

不拥塞的网络条件下，对于以太网端到端业务，高等级业务以及低等级业务的CIR 部分丢包率（24h 监测）：0。

不拥塞的网络条件下，对于以太网端到端业务，低等级业务的EIR 部分的丢包率（24h 监测）：≤1×10-7。

通信光缆：

- 通信光缆关键性能指标包括但不限于：

光纤单点双向平均熔接损耗应小于0.05 dB，最大不应大于0.1 dB，全程大于0.05 dB 接头比例应小于10%。

光缆接续盒密封性能良好、体积小且易于放置和保护。

通信电源：

- 通信电源关键性能指标包括但不限于：

-48V 高频开关电源充电装置的稳流精度≤±1%，稳压精度≤±0.3%，电压纹波系数≤0.5%。

直流输出标称电压：-48V。

直流输出电压范围：-（42.2～57.6）V。

UPS 电源的稳压精度≤±3%；动态过程中，负荷以0～100%变化，其偏差值≤±5%，恢复时间＜20ms。

运行评价

运行评价主要包括通信设备事件次数、设备运行率、光缆线路运行率等。

通信设备事件次数

统计周期内依据国家电网有限公司安全事故调查规程判定的通信设备事件次数。

设备运行率

评价所辖设备运行水平，统计设备无故障运行时间比例，见如下公式：

  - …………………………………（1）

式中：

R ——设备运行率；

n ——故障设备数，单位为套；

t ——故障历时，单位为分钟；

N ——在运设备总数，单位为套；

T ——统计周期，单位为分钟。

光缆线路运行率

评价所辖光缆线路运行水平，统计光缆线路无故障运行时间比例，见如下公式：

………………………………………（2）

式中：

R ——光缆线路运行率；

n ——故障光缆条数，单位为条；

t ——故障历时，单位为分钟；

N ——在运光缆总条数，单位为条；

T ——统计周期，单位为分钟。

直接连接两个通信站的任意一条光缆按照一条光缆统计。