| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CPIA XXXX—202X

光伏系统用直流铜铝过渡连接器

DC Cu-Al transition connector for photovoltaic system

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国光伏行业协会  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

4 分类、代号和标记	5

4.1 分类和代号	5

4.2 标记	5

5 技术要求	5

5.1 基本要求	5

5.2 铜铝过渡端子材质成份要求	6

5.3 铜铝过渡端子工艺和结构要求	6

5.4 铜铝过渡端子电气安全要求	6

5.5 铜铝过渡端子机械强度	6

5.6 防跌落冲击	7

6 试验方法	7

6.1 试验条件	7

6.2 标识和铭牌的耐久性	7

6.3 铜铝过渡端子的材质成分	7

6.4 铜铝过渡端子工艺检查	7

6.5 铜铝过渡端子电气安全	7

6.6 铜铝过渡端子机械强度	8

6.7 端子和电缆的连接	9

6.8 绝缘和耐压	10

6.9 跌落冲击	10

7 检验规则	10

7.1 检验分类	10

7.2 型式检验	10

7.3 出厂检验	11

7.4 规定原则	11

8 标识、包装、运输、贮存	11

8.1 标识和铭牌	11

8.2 包装	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国光伏行业协会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人。

光伏系统用直流铜铝过渡连接器

范围

本文件规定了地面光伏系统用直流铜铝过渡连接器的分类、结构和性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于按GB/T 20047.1定义的应用等级A的光伏系统用无分断能力的直流铜铝过渡连接器，且额定电压不大于直流1500 V、额定电流直流不大于60 A、连接铝导线的横截面积范围为4 mm2～10 mm2。

按GB/T 20047.1定义的应用等级B及C的光伏组件连接器可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2421.1  电工电子产品环境试验  概述和指南

GB/T 2828.1  技术抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3873  通信设备成品包装通用技术条件

GB/T 3956—2008  电缆的导体

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5095.1—1997  电子设备用机电元件  基本试验规程及测量方法  第1部分：总则

GB/T 5095.2  电子设备用机电元件  基本试验规程及测量方法  第2部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验

GB/T 5121.27  铜及铜合金化学分析方法  第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 5169.10  电工电子产品着火危险试验  第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法

GB/T 5169.16  电工电子产品着火危险试验  第16部分：试验火焰 50 W水平与垂直火焰试验方法

GB/T 5231—2022  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 14048.2—2020  低压开关设备和控制设备  第2部分：断路器

GB/T 14315—2008  电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB/T 16842—2008  外壳对人和设备的防护  检验用试具

GB/T 16927.1  高电压试验技术  第1部分：一般定义试验要求

GB/T 16935.1—2008  低压系统内设备的绝缘配合  第1部分：原理、要求和试验

GB/T 17464  连接器件  电气铜导线  螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求  适用于0.2 mm2以上至35 mm2（包括）导线的夹紧件的通用要求和特殊要求

GB/T 18290.2—2015  无焊连接  第2部分：无焊压接连接一般要求、试验方法和使用导则

GB/T 20975.25  铝及铝合金化学分析方法  第25部分：元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 33765—2017  地面光伏系统用直流连接器

IEC 60512-11-7: 2003  电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法  第11-7部分：气候试验  试验11 g：流动混合气体腐蚀试验（Electromechanical components for electronic equipment-Basic testing procedures and measuring methods-Part 11: Climatic tests-Section 7: Test 11g. Flowing mixed gas corrosion test）

IEC 60721-2-1  环境条件分类  第2-1部分：自然界出现的环境条件  温度和湿度（Classification of environmental conditions-Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature-Temperature and humidity）

# 术语和定义

GB/T 33765—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 铜铝过渡端子  Cu-Al transition lug

由铜铝两种金属棒材用特殊焊接方式（如摩擦焊）或其他可靠的连接工艺加工而成的一种接线端子，并采取了有效的措施以避免由于铜铝连接而引起的电化学腐蚀危险。其铜端为载流触头，与配套的连接器相插接，铝端为接线端子，通过压接或其他带有卡紧设计的连接方式与铝电缆连接。

- 注1：铜铝过渡端子定义了连接器中铜铝两种金属的连接方式，并非使用了铜铝合金材料。

注2：摩擦焊指利用工件接触面摩擦产生的热量为热源，使工件在压力作用下产生的塑性变形而进行焊接的方法。

    - 铜铝过渡连接器  Cu-Al transition connector

包含铜铝过渡端子以及一整套保护构件（壳体、密封圈等)的连接器。

  - 分类、代号和标记

    - 分类和代号

      - 按连接器端子所使用的材料分

公端为铜/母端为铜铝过渡端子	T/TL

公端为铜铝过渡端子/母端为铜	TL/T

公端和母端均为铜铝过渡端子	TL/TL

      - 按载流能力分

如“—16 A”代表额定电流直流不大于16 A。

    - 标记

产品标记包含了连接器端子所用材料、载流能力、与铜铝过渡端子连接的铝导线截面积三部分组成，表示如下：

/

端子所用材料

连接器代号

铝导线截面积

载流能力

LJQ

    - 图1  铜铝过渡连接器标记方法示例

LJQ—T/TL—16 A—4表示铜铝过渡连接器的公端为铜/母端为铜铝过渡端子，额定电流直流不大于16 A，与铜铝过渡端子连接的铝导线截面积为4 mm2。

  - 技术要求

    - 基本要求

铜铝过渡连接器应满足GB/T 33765—2017中的结构和性能要求。

    - 铜铝过渡端子材质成份要求

- 铜铝过渡端子中铝材应符合GB/T 3190—2020规定的工业纯铝要求，含铝量不得低于99.7%；铜材料应符合GB/T 5231—2022规定的铜和铜合金要求,在额定电流直流不大于16 A时应至少满足含铜量不低于62%。

    - 铜铝过渡端子工艺和结构要求

铜铝过渡端子表面应光洁平滑，不应有毛刺、裂纹、锐边、折叠，预期用于连接铝导线的接线端子应使用导电涂层（如锡）或其他可以防止不同金属连接引起的电化学腐蚀的替代方式进行处理，应对端子施加相关的密封保护措施，防止铜铝连接部位或者导电涂（镀）层发生腐蚀。

铜铝过渡端子形状可以是筒状、喇叭口状等多种形状，接线孔的宽度或直径与所接导线横截面积的对应见表1，铝端压接孔深度（L）不得小于6 mm，且有导线插入深度观察孔，示意图见图2。

表1  铝端压接孔径

| 铝导线横截面积 mm2 | 压接直径（D） mm |
| --- | --- |
| 4 | 3.0～3.5 |
| 6 | 3.6～4.0 |
| 10 | 4.5～5.0 |

L

铜

铝

D

导线观察孔

图2 铜铝过渡端子铝端压接部位示意图

    - 铜铝过渡端子电气安全要求

      - 接触电阻要求

按照6.5.1试验后，铝端与铝电缆压接后的测试压接点的接触电阻，Rc不大于1 mΩ。

      - 耐电流循环能力

按照6.5.2试验后，应符合以下要求：

- 最高工作温度以及铜铝过渡端子的温升总和不能超过规定的温度上限；

- 从循环25次至500次，其温度变化不大于10 K。

    - 铜铝过渡端子机械强度

      - 焊接后强度要求

        - 折断力

按照6.6.1.1试验后，铜铝过渡端子垂直方向折断力不小于400 N，且断裂处不在焊接处。

        - 拉断力

按照6.6.1.2试验后，铜铝过渡端子水平方向拉断力不小于400 N，且断裂处不在焊接处。

      - 压接后强度要求

        - 导线的松动和损坏

按照6.6.2.1试验后，导线应不脱出端子，且不在夹紧处折断。

        - 防拉出要求

按照6.6.2.2试验后，导线应不脱出端子，且不在夹紧处折断。

    - 防跌落冲击

按照6.9进行试验后，防触电保护部件不能损坏，爬电距离和电气间隙不能减小。

  - 试验方法

    - 试验条件

除非另有规定，试验应在符合GB/T 2421.1的标准大气条件环境下进行。试验组别和样品数量参照表2，每个试验组别均采用全新样品。试验过程中涉及的样品，应为分离（非插合）状态的样品。

样品应按GB/T 5095.1—1997的要求进行24 h的预处理。

除非制造商另有规定，试验过程中与连接器进行连接的导体应采用铝合金导体，选择GB/T 3956—2008分类的第5类导体。

表2  试验组别和样品数量

| 序列组 | 试验组别 | 样品数量（套） |
| --- | --- | --- |
| A | 机械强度试验 | 12 |
| B | 寿命试验 | 6 |
| C | 弯曲试验 | 6 |
| D | 发热试验 | 6 |
| E | 环境试验 | 6 |
| F | 防护等级 | 6 |
| G | 绝缘材料 | 6 |
| H | 铜铝过渡端子试验 | 9 |

    - 标识和铭牌的耐久性

按GB/T 33765—2017中5.2的规定进行试验。

    - 铜铝过渡端子的材质成分

按GB/T 5121.27中的规定进行试验，测定铜合金中元素的含量。

按GB/T 20975.25中的规定进行试验，测定铝及铝合金合金中元素的含量。

    - 铜铝过渡端子工艺检查

按照GB/T 5095.1—1997中试验1b规定的方法通过目测进行工艺检查。

按照GB/T 5095.1—1997中试验1a、1b规定的方法通过目测进行铝端压接筒的检查。

    - 铜铝过渡端子电气安全

      - 压接连接的接触电阻

应按GB/T 5095.2—1997中试验2b进行试验。

试验装置线路如图3所示。

连接点

RBD

100 mm

R100

x

RC

铝

铜

去掉绝缘层处

铝电缆

E

D

B

接触点B尽可能靠近铝端压接筒中导线的端头。

在连接点处对所有绞合线应有良好的接触。

离压接连接的安全距离的D点，可采用任何方法确保对绞合线的所有股数有良好的接触。

应采用合适的装置保证对所有连接点有良好接触，该装置应保证所有连接点固定在预先端接的固定距离不变，在采用试验探针时，探针头应为圆头，避免损伤绞合线。

试验电流1 A，施加试验电流的时间应尽可能短，防止试验样品发热。

图3  压接电阻测试装置

压接连接时接触电阻计算方法见公式（1）：

RC=RBD-x100×R100	（1）

式中：

Rc ——压接连接的接触电阻，单位为欧姆（Ω）；

RBD ——连接点B和D之间测得的电阻，单位为欧姆（Ω）；

R100——100 mm导线（D-E）测得的电阻，单位为欧姆（Ω）；

x  ——压接端子尾端和连接点D之间的距离，单位为毫米（mm）。

- 注：距离x，推荐为25 mm至100 mm

      - 铜铝过渡端子电流循环试验

按GB/T 14048.2—2020 附录D8.2、GB/T 5095.1—1997及下列条件下进行试验。

试验样品应置于85 ℃±2 ℃温度环境中，且样品周围基本无振动和无明显气流。

通电1 h，断电1 h为一个循环，需要完成500个循环。通电时对试验样品施加标称额定电流。每25个通断电循环记录铜铝过渡端子表面的温度，直至500个循环结束。温度测量应在一个通断循环结束前测量，测量时间不超过5 min。

- 试验应在4组样品上进行，每组样品中的一对接线端子按其在连接器中的使用状况装配。

- 电流循环试验导线截面积对应的线缆长度：500 mm±50 mm。

- 为了避免导线过度氧化，并确保其连接恰当，应在安装前剥除一段足够的绝缘长度。除非制造商明确要求，否则对进入接线端子的导线的表面氧化不进行任何的机械清除或化学处理。当根据制造商说明进行了机械清除或化学处理时，应在试验报告中予以说明。

    - 铜铝过渡端子机械强度

      - 焊接后强度

        - 折断力

按照GB/T 5095.1—1997中规定的16d方法进行试验。

        - 拉断力

按照GB/T 5095.1—1997中规定的16d方法进行试验。

      - 压接后强度

        - 导线的松动和损坏

铜铝过度连接端子压接后的强度是通过弯曲试验来测量的。试验在图4所示的设备上进行，试验的导线应连接至端子，试验导线长度应比表2规定的高度H长75 mm。被试连接器应按图4所示固定。

围绕压板中心画一直径为75 mm的圆，端子出口至衬套的上表面距离应是高度H，允差为±15 mm。依照表2，将规定质量的砝码挂在导线的末端，试验导线以(10±2) r/min的运动速度连续旋转135转。试验过程中，导线应既不脱出端子又不在夹紧件处折断。

试验后应把被试连接器立即进行6.6.2.2规定的拉出试验。

[来源：GB/T 14048.1—2012，8.2.4.3，有修改]

- 注：本试验可用于连接未经处理的圆铝导线的端子，连接导线采用多股铝合金软导体，连接导线的根数、横截面积由制造商规定。

质量

夹紧装置

压板

衬套孔

37.5

H

    - 图4  弯曲试验装置

        - 拉出试验

经6.6.2.1的试验后，将表3规定的拉力作用到试验的导线上，拉力应沿导线轴向方向平稳的持续作用1 min。试验过程中，导线应既不脱出端子又不在夹紧件处折断。

表3  松动、损坏和拉出试验的拉力值

| 铝导线截面积 mm2 | 衬套孔直径a，b mm | 高度Ha mm | 质量 kg | 拉力 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 9.5 | 280 | 0.7 | 44 |
| 6 | 9.5 | 280 | 0.7 | 44 |
| 10 | 9.5 | 280 | 1.4 | 44 |
| a 高度H的允差为±15 mm，衬套孔直径的允差为±2 mm b 如果衬套孔直径不够大，无法不借助粘合来容纳导线，则可以使用具有更大孔径的衬套 |  |  |  |  |

    - 端子和电缆的连接

铜铝端子与铝电缆采用无焊压接，压接形式分为开式压接端子和闭式压接端子。按GB/T 18290.2的相关要求，对其形状和尺寸进行检查，并按GB/T 5095.1—1997试验16d进行拉伸强度试验，速度为25 mm/min～50 mm/min。拉伸强度至少达到表4所示的要求。

铜

铝

铝线导体伸入长度需超观察孔

铝电缆

    - 图5  铝电缆压接图示

表4  端子和电缆压接连接的拉伸强度要求

| 铝导体截面积 mm2 | 拉伸强度 N |
| --- | --- |
| 4.0 | 310 |
| 6.0 | 360 |
| 10.0 | 380 |

    - 绝缘和耐压

按照GB/T 33765—2017中的第5.8节进行试验，工频耐压的电压应符合表5要求，持续时间1  min。

表5  连接器工频耐压等级

| 额定工作电压最大值 V | 工频耐受电压值 V |
| --- | --- |
| 300 | 2500 |
| 600 | 4000 |
| 1000 | 6000 |
| 1500 | 8000 |
| 注：耐压试验时，绝缘壳体的外表面应由金属薄膜完全包裹。 |  |

    - 跌落冲击

按GB/T 5095.1—1997试验7b规定的方法进行试验。

跌落高度：

——质量≤250 g，750 mm；

——质量＞250 g，500 mm。

跌落次数：8次，每次跌落后，将样品转动45º进行下一次试验。

- 注：连接器为插合状态。

  - 检验规则

    - 检验分类

检验分为形式试验和出厂检验。

    - 型式检验

按照GB/T 33765—2017中的第6.2节要求进行型式检验。

    - 出厂检验

按照GB/T 33765—2017中的第6.3节要求进行出厂检验，并完成相应的出厂检验记录。

    - 规定原则

按照GB/T 33765—2017中的第6.4节要求进行判定。

  - 标识、包装、运输、贮存

    - 标识和铭牌

标识和铭牌及技术参数说明：

制造商名称，或商标；

型号；

额定电流；

额定电压，或额定绝缘电压；

额定脉冲电压；

污染程度；

IP防护等级；

温度范围（包括：ULT、LLT、最高工作温度）；

电气连接端子类型；

可连接的导体类型及截面；

说明书或参数表中及包括本文件号（如果应用）；

安全警示语“禁止负载情况下插合和分离”或附录A的相图案；

极性；

Ⅱ类防护电气符号（仅对Ⅱ类设备连接器适用）。

连接器外壳的表面应至少包含8.1中a）、b）和m）的内容，如果采用标签形式来表示警示语或其相应图案，则该标签应附着在尽可能靠近连接器的电缆末端，否则应该在连接器外壳上标记。

8.1中a）～n）的内容和主要外观尺寸应包含在产品说明书或相关技术文件中。

    - 包装

      - 技术文件

随同产品应提供的技术文件：

- 安装说明书；

- 使用说明书；

- 技术指标及参数；

- 质量合格证；

- 保修卡；

- 用户意见调查表。

      - 产品包装

产品包装应符合GB/T 3873的相关规定，最小包装的外表至少包括7.1的a）和b）。

      - 运输

连接器在运输过程中不应有剧烈的冲击和碰撞。

      - 贮存

产品使用前应放在原包装箱内，存放在空气流通，无易燃、易爆及腐蚀性物品仓库里，并且不应受到强烈机械冲击和碰撞。