| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CPIA XXXX—202X

柔性支架应用场景下光伏组件可靠性

测试要求

Requirements for reliability testing of photovoltaic modules in flexible support application scenarios

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

4.1  基本原则	2

4.2  抽样	2

4.3  前置处理	2

4.4  合格标准	2

4.5  报告	2

5  试验程序	3

5.1  概述	3

5.2  模拟激振试验	4

5.3  四点不共面激振试验	4

5.4  高速风洞组件隐裂测试	5

5.5  高速风洞组件隐裂试验	5

5.6  热循环试验	6

5.7  湿-冻试验	6

5.8  湿-热试验	6

5.9  机械载荷试验	6

5.10  试验结果覆盖区域范围	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国光伏行业协会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

在“碳达峰、碳中和”的新形势下，太阳能逐渐成为新能源中重要一环，光伏产业发展在不断加速。传统刚性光伏支架的土地利用率低、适用场景少、成本高、施工周期长等条件限制了光伏产业的发展。

相对于传统刚性光伏支架，柔性光伏支架具有土地利用率高、场景适用多、施工周期短、发电效率高等优点。当前柔性支架在国内电站项目中逐步开始应用，但柔性光伏支架由于其特殊结构形式，存在一系列的潜在风险，目前尚缺乏相关技术文件判定在该应用场景下的光伏组件的可靠性与安全性。本文件主要规定了柔性支架应用场景下光伏组件可靠性的测试鉴定方法。

柔性支架应用场景下光伏组件可靠性测试要求

  - 范围

本文件规定了柔性支架结构应用场景下光伏组件可靠性测试的相关试验方法、术语和定义、设备要求及判定规则等。

本文件适用于柔性支架应用场景下的光伏组件的可靠性测试。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CPIA 0047—2022光伏柔性支架设计与安装技术导则

IEC 61215地面光伏（PV）组件设计鉴定和型式认证（Terrestrial photovoltaic（PV） modules - Design qualification and type approval）

ISO/IEC 17025:1999实验室试验和校准的一般要求（General requirements for the competence of testing and calibration laboratories）

  - 术语和定义

IEC 61215、T/CPIA 0047—2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 模拟激振测试  Simulated vibration test

通过调整激振台柔性索的激振频率和振幅，模拟柔性支架搭载的组件在风致抖振情况下产生的惯性力，进行足够次数的振动，以检验柔性支架搭载组件结构的安全性和防隐裂性能。

3.2

- 高速风洞组件隐裂测试  High speed wind tunnel component crack testing

在高速风洞实验室内搭建测试平台，在高风速条件下模拟支架和组件的风致振动，高风速持续一定时间，检测组件的隐裂情况。

3.3

- 热循环试验  thermal cycling test

评估组件承受由于温度重复变化而引起的热失配、疲劳和其它应力的能力。

3.4

湿-冻试验  humidity-freeze test

确定组件承受高温、高湿之后以及随后的零下湿度影响的能力。

3.5

- 机械载荷试验  cyclic(dynamic)mechanical load test

确定组件经受风、雪或覆冰等静态荷载的能力。

3.6

- 柔性支架  flexible support structures

一种基于预应力索结构体系设计的光伏组件支撑结构，由拉索构成主要的受力构件，与传统刚性结构相比，柔性支架表现出明显的几何非线性特征。

3.7

风振效应  Wind vibration effect

- 高层建筑和高耸构筑物在风的作用下产生一种漩涡而形成的脉动效应，该效应使建筑物、构筑物受力条件变得非常复杂。柔性光伏结构具有质量轻、结构柔性、刚度小的特点，在脉动风荷载作用下容易发生相对剧烈的风振。

  - 基本规定

    - 基本原则

    - 基本原则如下：

- 本文件相关测试需在有相关资质、权威机构进行测试，并出具正式报告；

- 本文件测试所选取的光伏组件样本需符合IEC 61215要求和国家及国际行业权威文件的相关要求；

- 柔性支架体系需符合T/CPIA 0047—2022要求以及其他柔性支架相关文件的技术要求；

- 测试项目所涉及的柔性支架应用场景下不应出现涡振、颤振、驰振等具有半自激或自激性质的负阻尼振动，严禁出现气弹失稳状况；

- 柔性支架体系需配置足够安全可靠的支撑稳定系统，确保支架体系不出现因结构静力失稳而形成的过大不均匀扭转变形；

- 组件与支架结构的连接部件需具备足够的强度和防松动性能，避免光伏组件因连接件的因素而出现边框开裂、损坏、电池片隐裂等情形。

    - 抽样

光伏组件作为本测试文件的测试组件，需符合GB/T 2829、IEC 61215要求，从同一批或几批产品中，随机抽取10个～20个测试组件(需要可增加备份)。光伏组件应由符合相应图纸和工艺要求规定的材料和元器件所制造，并经过制造厂常规检测、质量控制与产品验收程序。同时需保证光伏组件的完整性，并附带制造厂的贮运、安装和电路连接指示(包括系统允许的最大电压)。

    - 前置处理

在按照本文件所述程序进行测试之前，应细致保存处理测试组件，在运输及存放等各环节不应遭受碰撞、冲击、弯折、拉扯、粗糙处理、跌落等形式的额外机械受力和其它类型的破坏；在测试过程中更换测试组件时需小心搬运放置，避免人为影响对结构造成损伤。最终确保测试所选取的测试组件的合格性，规避其他因素对测试结果产生影响和干扰。

    - 合格标准

      - 各测试组件若满足下列各项判断依据，则认为该组件设计通过本文件测试。

      - 具体判定依据如下：

- 在标准测试条件下,每组试验后测试组件最大功率衰减不超过5 %；

- 在试验过程中,测试组件无呈现断路现象；

- 无严重外观缺陷，需符合IEC 61215中要求；

- 外观：应符合IEC 61215中要求，无严重外观缺陷；

- 试验完成后满足绝缘试验要求，需符合IEC 61215中要求；

- 试验完成后应满足IEC 61215中绝缘试验要求；

- 每组试验开始时及结束时,湿热试验后满足漏电流试验的要求，试验要求按IEC 61215的规定进行；

- 应满足单个试验的特殊要求；

- 光伏组件与柔性索的连接部位（包含连接部件及组件边框）未出现影响组件正常运行的损伤与破     坏。

- 若存在两个及以上测试组件未通过上述判据，则认定该设计不符合鉴定要求。若存在一个测试组件未通过任一项判据，则需取另外两个满足4.2要求的测试组件，重新进行试验程序，若其中一个或两个测试组件均未通过判据，则认定该设计不符合鉴定要求；若两个测试组件均通过试验，则认定该设计符合鉴定要求。

    - 报告

应选择国内或国际权威且具有相关资质的试验机构及科研单位，进行本文件中的测试鉴定。通过本文件测试程序鉴定后，试验机构应给予符合ISO/IEC 17025要求的鉴定试验报告证书，该证书应包括测定的性能参数、未通过测试和重新试验的详细情况、测试组件的详细规格等。每份证书或试验报告应至少包含下列信息：

- 报告标题、编号；

- 客户名称和地址；

- 测试机构的名称、地址和完成测试地点；

- 证书或报告的每一页均有独特的标识；

- 测试组件的描述和鉴定；

- 测试组件的特点和条件；

- 需要时标注收到测试组件的日期和试验日期；

- 所用试验方法的鉴定；

- 取样方法；

- 对试验方法的任何偏离、附加或排除，相关特殊试验的任何其他信息，如环境条件等；

- 有适当图表和照片支持的测量、检查和推论；

- 试验结果估计不确定度的申明（必要时）；

- 签名和标识或等效识别测试人员，其对证书或报告的内容及颁发日期负责；

- 对试验仅与相关试验项目结果的申明（必要时）；

- 未经实验室的书面许可不得对证书或报告部分进行复制、可以全部复制的申明。

  - 试验程序

    - 概述

本试验包含模拟激振试验、四点不共面激振测试、高速风洞隐裂试验、热循环试验、湿-热试验、湿-冻试验和机械载荷试验，试验程序如下：

光伏组件的测试程序

- 如进行可选项测试，需增加5块～10块测试组件。

模拟激振试验

目的

以合适的振动频率及幅度，开展足够次数的振动，检验光伏组件搭配柔性支架结构时组件的安全性和抗隐裂性能。

      - 装置

应采用实际项目中使用的光伏组件与锚具，同时柔性支架柔性索与光伏组件之间应采用与实际项目一致的连接方式。模拟激振试验中模拟的光伏组件振动形态应与实际结构经历的风致振动形态一致。设备应包括并不限于结构装置、激振装置、激光位移计及加速度传感器、EL检测设备、最大功率检测设备、绝缘性能检测设备等。测试过程中，应在测试组件适当位置安装激光位移计和加速度传感器，校核模拟激振试验的激振频率和激振振幅。

本试验不限于本文中所提到的设备装置，可采用其他可达到同样测试效果的设备。本试验中模拟激振的激振器应满足频率和振幅精确可调的技术要求，确保振幅及频率的准确性。

      - 程序

- 模拟激振试验程序如下：

- 测试前对测试组件外观、最大功率、绝缘性能、防湿漏电性能等进行检测，记录初始状态数据，相关检测参照IEC 61215中要求；

- 在实验室内模拟光伏组件在柔性光伏支架上的安装状态；

- 采用激振器对测试组件以合适的振幅、振频进行一定次数的振动。在试验过程中，每隔10万次对测试组件的外观和最大功率进行一次检测，测试的振幅、振频及振动总次数计算原理如表1所示。本测试以振动过程中组件最大惯性力一致为控制标准，其中惯性力应按照公式（1）计算：

F = m×ω²×x	()

式中：

m	——组件质量；

ω	——角频率；

x	——抖振振幅。

其中测试振动总次数的计算应按照公式（2）：

N =f×n×s	()

式中：

f  ——支架结构体系自振频率；

n  ——组件使用周期内大风天气次数；

S  ——大风平均持续时间。

- 若不具备求取试验振动总次数N的条件，可参考建议值230万次；若不具备求取测试振幅及振频的条件，可参考建议值振幅30 mm及振频6 Hz。

测试振幅、振频及振动总次数计算原理

| 名称 | 计算原理 |
| --- | --- |
| 振幅、振频 | 本测试以振动过程中组件最大惯性力一致为控制标准，测试前可人为选取合适的振频作为模拟激振的振频，当实验室中模拟激振的最大惯性力与实际项目组件发生抖振时的惯性力一致时，根据惯性力计算公式，可计算出对应振幅，进一步开展测试。 |
| 振动总次数 | 根据实际项目中支架体系的自振频率，结合项目所在地的气候环境，确定其使用周期内的大风次数，及每次大风持续时间，根据测试总次数计算公式得出测试总次数。 |

- 对测试组件外观、最大功率、绝缘性能进行重复试验,相关试验按IEC 61215的规定进行。

      - 要求

测试结果要求：

- 无严重外观缺陷；

- 标准测试条件下，最大输出功率的衰减不超过试验前测试结果的5 %；

- 缘电阻应满足初始试验的同样要求。

    - 四点不共面激振测试

      - 目的

以一定的振动频率及幅度开展振动，检验柔性支架结构体系下，光伏组件经受不均匀风荷载扭转变形时，组件的安全性和抗隐裂性能。

      - 装置

四点不共面激振测试试件应采用实际项目中使用的光伏组件与锚具，同时柔性支架柔性索与光伏组件之间应采用与实际项目一致的连接方式。设备应包括并不限于结构装置、四点不共面激振装置、激光位移计及加速度传感器、EL检测设备、最大功率检测设备、绝缘性能检测设备等。四点不共面激振装置需可以实现测试组件振动时，各安装部位振频和振幅不一致的效果。测试过程中，应在测试组件适当位置安装激光位移计和加速度传感器，对测试组件的激振频率和激振振幅进行校核。

- 本试验不限于本文所提设备装置，可采用其他可达到同样测试效果的设备。本测试中激振的激振器应满足频率和振幅精确可调的技术要求，确保振幅及频率的准确性。

      - 程序

- 四点不共面激振试验程序如下：

- 测试前对测试组件外观、最大功率、绝缘性能、防湿漏电性能等进行检测，记录初始状态数据，检测参照IEC 61215的规定进行；

- 在实验室内模拟光伏组件在柔性光伏支架上的安装状态；

- 参照本文件5.2的振幅x与振频f，其中测试组件某一安装部位按照振幅(x+20 mm)与振频f进行振动，其余安装部位振动频率及振幅同5.2的振幅x与振频f，形成测试组件四点不共面的振动状态。在组件测试过程中，每隔5万次对组件的外观和最大功率进行一次检测。进行总计20万次数的振动；

- 参照IEC 61215的要求，对测试组件外观、最大功率、绝缘性能进行重复测试。

      - 要求

      - 测试结果要求如下：

- 无严重外观缺陷；

- 标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过试验前测试结果的5 %；

- 绝缘电阻应满足初始试验的同样要求。

    - 高速风洞组件隐裂试验

      - 目的

检验光伏组件搭配柔性支架结构时，光伏组件的安全性及抗隐裂性能。

      - 装置

- 高速风洞组件隐裂试验装置：

- 风洞实验室：本试验需在高风速风洞实验室内进行；

- 风速仪：精确测量来流风速；

- 预应力钢索绳/钢绞线结构支撑系统，用于模拟柔性支架对光伏组件的柔性支撑；

- 加速度传感器，测量组件振动加速度，分析组件在高风速作用下的时频特性；

- EL检测设备、最大功率检测设备、绝缘性能检测设备等。

      - 程序

      - 高速风洞组件隐裂试验程序如下：

- 测试前对测试组件外观、最大功率、绝缘性能、防湿漏电性能等进行检测，记录初始状态数据；

- 安装测试试件，调整结构支撑系统，确保试验系统的一阶竖向和扭转频率与实际结构相近，               检查组件连接节点扣紧，模拟其在真实结构中的受力状态；

- 测试工况如表2所示：

测试工况

| 项目组件倾角 | 实验风速 | 实验室组件倾角 | 实验室高风持续时间 | 实验室风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤20° | 45 m/s | 20° | ≥30分钟 | 正风、反风 |
| ＞20°，≤30° | 40 m/s | 30° | ≥30分钟 | 正风、反风 |
| 实验高风持续时间不包含风速达到实验室风速之前的时间。 |  |  |  |  |

- 特殊项目的测试风速和组件倾角亦可根据实际工程需要进行确定；

- 测试完成后，对测试组件进一步开展外观、最大功率、绝缘性能检验试验，检验实验按IEC 61215的规定进行。

- 注：本试验不限于本文所提设备装置，可采用其他可达到同样测试效果的设备。

      - 要求

      - 测试结果要求如下：

- 无严重外观缺陷；

- 标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过试验前测试结果的5 %；

- 绝缘电阻应满足初始试验的同样要求。

    - 5.5  热循环试验

参照IEC 61215 10.11中试验要求，分别按照50次及200次循环进行测试。确定组件承受由于温度重复变化而引起的热失配、疲劳和其它应力的能力。

    - 5.6  湿-冻试验

参照IEC 61215中试验要求，确定组件承受高温、高湿之后及随后的零下温度影响的能力，分别按照20次及30次循环进行测试。

    - 5.7  湿-热试验

参照IEC 61215中试验要求，确定组件承受长期湿气渗透的能力。测试时间分别为1000 h及2000 h。

    - 5.8  机械载荷试验

参照IEC 61215中试验要求，确定光伏组件经受风、雪后覆冰等静态载荷能力。

- 注：测试平台中需将刚性檩条调整为柔性索。

    - 5.9  试验结果覆盖区域范围

试验鉴定结果可覆盖我国80 %以上区域，即：除我国青藏髙原、内蒙古中北部、新疆西北部、东南沿海及其岛屿、山地隘口及孤立山峰等大风常发以外的区域；以上地区项目需根据当地实际环境进行专项论证并在本文件基础上进行加严测试。同时针对海上光伏、分布式等特殊应用场景，同样需根据项目实际情况进行专项研究与测试。

参考文献

[1]  《桥梁结构震动与稳定》

[2]  《桥梁风工程》

[3]  《结构动力学讲义》（第二版）

[4]  《结构动力学基础》

[5]  IEC 62759  运输测试（Photovoltaic (PV) modules–Transportation testing）