| ICS | 27.160 |
| --- | --- |
| CCS | F12 |

团体标准

T/CPIA XXXX—202X

光伏组件用半钢化玻璃耐热冲击测试方法

Test method for heat-resistance of heat strengthened glass for photovoltaic modules

（征求意见稿）

（2023.10）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国光伏行业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国光伏行业协会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

光伏组件用半钢化玻璃耐热冲击性能测试方法

范围

本文件规定了经热处理工艺制成的光伏组件用半钢化玻璃耐热冲击试验的术语和定义、设备及样品要求、测试程序、判定规则及报告。

本文件适用于经热处理工艺制成的厚度小于2.5mm的光伏组件用半钢化玻璃。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27025-2019 检测和校准实验室能力的通用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 光伏组件用半钢化玻璃　heat strengthened glass for photovoltaic modules

通过控制加热和冷却过程，在玻璃表面引入永久压应力层，使玻璃的机械强度和耐热冲击性能提高的光伏组件用镀釉玻璃和非镀釉玻璃。

设备及样品要求

如图1所示，应满足以下测试要求：

a） 测试承载平台及工装：用于放置光伏组件用半钢化玻璃，尺寸可调节为宜。测试承载平台做整体镂空设计，便于监测玻璃中间位置的温度。配备支撑工装，用于支撑热风枪出风口到玻璃之间的距离。

b） 热风枪：用于给玻璃快速升温。建议功率2000W，出风口直径20mm为宜；

c） 温度采集器：用于监测玻璃的温度,精度±1℃；

d） 测试环境条件：温度（25±5）℃，湿度≤75%RH；

e） 待测样品温度要求：（25±10）℃；

f） 待测样品数量：至少4块，测试样品随机挑选同批次光伏组件用半钢化玻璃。

标引序号说明：

1——光伏玻璃；

2——测试平台；

3——温度采集器；

4——热电偶；

5——支撑工装；

6——热风枪。

图1  测试设备示意图

测试程序

样品放置：根据光伏玻璃尺寸调节测试平台尺寸，然后将光伏组件用半钢化玻璃平放在测试承载台上，将光伏组件用半钢化玻璃空气面向下，并且将光伏组件用半钢化玻璃的四周边缘悬空，使玻璃边缘与测试承载台边缘距离为50mm（如图2所示）。

50㎜

5~10㎜

3

2

1

1

1

标引序号说明：

1——光伏玻璃；

2——测试平台；

3——热风枪。

图2  光伏组件用半钢化玻璃耐热冲击测试方法正视图及各位置间距离标识

将热电偶连接到温度采集器上，热电偶头部用高温胶带粘接到光伏组件用半钢化玻璃的空气面边缘位置和玻璃的中间位置（总共5个位置：任一长边中间位置，任一短边中间位置，玻璃对角线交叉位置，任一玻璃拐角位置，除上述位置外随机选一个四周边缘位置（注意控制与已选定测试点间距应大于300mm）），如果玻璃对角线交叉位置有孔，偏移距离孔边缘10mm位置（热电偶距玻璃边缘距离均相同，具体位置见图3）。

1/2L1

10㎜

L1

L2

1/2L2

2

1

1

标引序号说明：

1 ——光伏玻璃；

2 ——热电偶粘贴位置（玻璃空气面），对称于热风枪加热位置（玻璃非空气面）；

L1——玻璃短边长度；

L2——玻璃长边长度。

图3  光伏组件用半钢化玻璃耐热冲击测试方法俯视图及各位置间距离标识

将热风枪调到合适档位（确保玻璃平均升温速率达到6.7℃/s），然后将热风枪口对准热电偶上方非空气面位置，保持热风枪口距离玻璃面5~10㎜（如图2所示）。然后开启热风枪逐一位置点测试，并开启温度采集器。

实时记录玻璃温度，当玻璃测试点温度达到200℃（不高于250℃）以上或玻璃发生破裂时立即停止测试。如果所有测试点温度依次达到200℃且玻璃没有发生破裂，关闭热风枪，5分钟后观察玻璃是否发生破裂。

判定规则

在完成5.4步骤后，如果被测玻璃没有破裂，说明该玻璃样品耐热冲击性能较好，满足光伏组件使用要求。

最终结果判定：如果4块测试样品均未发生破裂，判定通过。如果2块及以上测试样品均发生破裂，判定不通过。如果其中1块测试样品发生破裂，需追加测试4块样品，全部未发生破裂，判定通过；否则，不通过。

报告

通过测试后，试验机构应给出符合GB/T 27025—2019（检测和校准实验室能力的通用要求） 要求的正式鉴定试验报告，应包括测定的性能参数，以及任何第一次试验未通过测试和重新试验的详细情况。报告应包含玻璃的详细规格，每一份鉴定证书或试验报告还应至少包括以下信息：

a） 标题；

b） 实验室的名称、地址和完成试验测试的地点；

c） 测试证书或试验报告以及每一页的唯一标识，以确保能够识别该页是属于检测报告的一部分，以及表明检测报告结束的清晰标识；

d） 客户的名称和地址；

e） 所测项目的描述和识别；

f） 试验项目的特征和条件；

g） 采用的试验方法的识别；

h） 样品接收日期及测试日期（适当位置）；

i） 检测结果，适用时，带有测量单位；

j） 观察到的任何失效均有文字和照片记录；

k） 对试验结果负责人员的签名和称谓，或者是等效的身份证明方式，以及发布日期；

l） 试验结果仅适用于测试样品、试验项目的声明（适当位置）；

m） 未经实验室书面同意，鉴定报告不得摘录部分章节复制传播的声明（全文形式除外）包括测试记录及不确定度。

参考文献

[1]  GB 15763.2—2005  建筑用安全玻璃  第2部分：钢化玻璃

[2]  GB/T 17841—2008  半钢化玻璃

[3]  GB/T 34328—2017  轻质物理强化玻璃