SJ/T XXXX—202X

T/XXXX XXXX—202X
户用光伏电站安全管理规范
Residential photovoltaic power station safety management specification
XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施

XXXX  发布
团   体   标   准
	ICS  
	17.260

	CCS  
	T/XXXX
F12




目次




前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国光伏行业协会标准化技术委员会（SAC/TC 90）提出并归口。
本文件起草单位：。
本文件主要起草人：。
户用光伏电站安全管理规范
1　 范围

本文件规定了户用光伏电站全生命周期中所涉及的安全管理要求。
本文件适用于在居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220 V或380 V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏电站，其中220 V电压等级单点接入容量不宜超过8 kW，380 V电压等级单点接入容量不宜超过400 kW，其他电压等级亦可参照执行。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3787  手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
GB 23525  座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范
GB 26860  电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分
GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50794  光伏发电站施工规范

JGJ 80  建筑施工高处作业安全技术规范
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

户用光伏电站 residential photovoltaic（PV）station
利用居民固定建筑物、构筑物及附属场所建设的以220 V或380 V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏电站，其中220 V电压等级单点接入容量不宜超过8 kW，380 V电压等级单点接入容量不宜超过400 kW。
全额上网 full grid connection
户用光伏发电的一种商业模式，户用光伏发电系统以380V电压等级直接接入公共电网，向电网供电。
运维单位 operation and maintenance unit
运维单位是指具有相应资质，受项目投资方（业主单位）委托进行户用光伏电站运维服务的承包商，在业主单位的安全管理层级中归类为部门级。
区域运维组 regional operation and maintenance group 

区域运维组是运维单位的下设部门，负责监督管理指定区域（一般按省划分）电站的运维服务。
4　 户用光伏电站全生命周期安全管理
4.1　 前期开发阶段
4.1.1　 可行性研究
4.1.1.1　 建筑结构安全
4.1.1.1.1　 户用光伏电站可行性研究阶段，应针对地区环境特点，选取典型类型房屋，进行既有建筑物增设光伏发电系统的结构安全性评估，形成该地区典型类型房屋户用光伏安装安全性评估报告。禁止在结构安全性评估不合格的建筑物屋顶建设户用光伏电站。

4.1.1.1.2　 结构安全性评估应依据国际、国内、行业最新技术规范、户用光伏电站设计文件，并充分考虑建筑现状。

4.1.1.1.3　 户用光伏电站可研阶段的结构安全性评估只开展到地区典型房屋，每座电站的结构安全评估应参照4.1.3相关要求执行。

4.1.1.2　 电气安全

4.1.1.2.1　 接入系统
4.1.1.2.1.1　 户用光伏电站采用“分散发电、就近并网”的总体设计方案，系统接入方式为“全额上网”、“余电上网”等模式，最终接入系统方案以电网接入系统审查意见为准，户用光伏电站均采用“全额上网”模式；

4.1.1.2.1.2　 户用光伏电站可行性研究阶段，应考察当地居民电网接入点情况，以及地区台变备用容量情况，确保满足户用光伏电站接入条件。
4.1.1.2.2　 电气保护
4.1.1.2.2.1　 逆变器

内部发生短路时（如IGBT直通、直流母线短路等），逆变器内的电子电路、保护熔断器和输出继电器应快速、可靠动作，任何情况下都不能因逆变器内部短路原因导致电网侧的过流保护装置动作。应采用具备防孤岛能力的逆变器。逆变器必须具备快速监测孤岛且监测到孤岛后立即断开与电网连接的能力。

4.1.1.2.2.2　 并网开关
应具备短路瞬时、短路短延时、过载长延时保护功能和欠压脱扣功能，线路发生短路故障时，线路保护能快速动作，瞬时跳开断路器，满足全线故障时快速可靠切除故障的要求。

4.1.1.3　 消防安全
4.1.1.3.1　 项目可研阶段应做好消防安全风险的调查与评估。可行性研究阶段，项目可研和设计文件中要针对性设计相关安全措施。工艺设计、材料选用、平面布置应按照GB 50140中的规定执行。

4.1.1.3.2　 进行消防安全评估时，评估项应包括：
a) 建筑内部是否存在易燃易爆生产工艺；

b) 建筑物内是否储存易燃易爆物品；

c) 建筑内部电气线路是否老化，接线方式是否合理，保护功能是否完善；

d) 建筑周边有无可供灭火的水源；

e) 建筑排烟通道位置是否合理。
4.1.1.4　 周边环境影响
户用光伏电站安全运营受项目周边环境影响较大，可行性研究阶段调查内容应包括：

a) 周边是否存在易燃易爆物品产生场所；

b) 周边是否存在腐蚀性污染物产生场所；

c) 周边是否存在明显污染源（包括金属粉尘、水泥制品厂、烟、油烟等）；

d) 周边是否存在带电线路、变压器等带电体；

e) 周边是否存在阴影遮挡物。

4.1.2　 建设招标
4.1.2.1　 基本要求
发包单位应在招标文件中明确承包商及主要人员的资质、安全生产条件、安全生产费用、安全措施及文明生产等安全管理要求，设置安全生产“一票否决”项。在评标办法中合理确定技术评分中的安全分占比或者将安全评分单列，将设备产品质量信得过排名和“红名单”承包商投标情况纳入正向评分机制。符合包括但不限于以下要求：
a) 承包商应具备符合国家、行业规定的户用电站施工资质要求;

b) 承包商近18个月内未发生较大及以上安全生产事故和职业健康事故事件;

c) 承包商应具备良好安全管理能力，建立安全生产规章制度;

d) 承包商应为施工人员购买意外伤害险或雇主责任险;

e) 承包商应依法为员工办理工伤保险。
4.1.2.2　 资质审查
发包单位在评标过程中应对承包商资质、风险承担能力、安全投入情况，以及安全管理组织机构及管理体系、生产技术管理人员资质进行审核。项目承包商需将个体电站建设委托给代理商建设的，承包商应在合同签订前将代理商资质等材料如实报送至发包单位（含监理单位）审核。
4.1.2.3　 合同约定
4.1.2.3.1　 项目建设合同中应明确承包商及主要人员的资质、安全生产条件、安全生产费用、保险、安全措施及文明生产等安全管理要求。
4.1.2.3.2　 发包单位应与承包商签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。
4.1.3　 项目勘察
4.1.3.1　 选址
4.1.3.1.1　 房屋年限
房屋建成年限不宜高于10年且房屋应满足附加光伏系统的安装要求。既有建筑的设计使用年限不少于光伏系统使用寿命（25年）与既有建筑已使用年限的总和，建成年限高于10年的房屋必须由结构工程师进行复核确认；若存在明显结构风险，则禁止安装光伏系统。
4.1.3.1.2　 房屋结构
对既有建筑加装光伏发电系统，光伏发电系统和房屋建筑结构强度需满足GB 50009要求，且应按屋面结构类型不同，判定是否适合加装光伏发电系统。屋面结构类型见表1。
表1  屋面结构分类表
	序号
	屋面结构
	屋面类别
	安装要求
	特殊说明

	1
	框架混凝土结构、框剪结构、砖木结构、砖混结构
	一类
	直接安装光伏系统
	出现当地风雪压超过规定设计值、户用光伏系统在聚风口、屋面混凝土厚度小于8cm等情形归为三类。

	2
	钢结构、砌体结构、木屋架结构
	二类
	结构复核满足承载力要求
	/

	3
	竹木结构、土木结构、纯木结构、泥墙结构、木屋架结构、未经设计核算临时搭建的钢结构、已出现安全隐患的现有房屋
	三类
	不应安装光伏发电系统
	经过加固改造并经过专业机构审核认可后可安装。


4.1.3.1.3　 屋面障碍物
应勘察屋面障碍物如排烟通道，热水器，女儿墙等，并记录其长宽高尺寸及位置。
4.1.3.1.4　 周边环境
户用光伏电站拟建位置应与4.1.1.4中的环境影响因素保持安全距离：
4.1.3.2　 勘察
4.1.3.2.1　 勘察作业前应检查身体是否有不适；检查工具是否完好齐全；检查安全防护用品是否完好齐全。

4.1.3.2.2　 雨雪、大风等影响勘察操作安全的恶劣天气禁止进行户外勘察作业。

4.1.3.2.3　 勘察时应穿戴安全帽、手套、绝缘防滑安全鞋等经检验合格的安全防护用品。
4.1.3.2.4　 勘察时应按附录A填写记录表，并记录户用光伏电站拟建处与周边带电体、遮挡物、污染源、易燃易爆及腐蚀性物品产生场所的距离。
4.1.4　 项目设计
4.1.4.1　 设计时应进行建筑物结构和电气的安全复核，并满足建筑结构及电气的安全性要求。

4.1.4.2　 设计时应充分考虑施工及运维作业的安全风险。

4.1.4.3　 设计及设计审核阶段，须对电站与带电体的最小距离进行计算，审核其是否满足允许开发的距离要求。如无法满足要求，应采取移线、重新设计组件排布等措施使其满足距离要求。

4.1.4.4　 设计时应在光伏阵列布置图中标示电站与周边带电体的最小距离。条件允许时宜将逆变器
、电表箱、电缆、引下线的安装位置设计在远离周边带电体的一侧。逆变器、表箱距离地面高度原则上不低于1.8米。

4.1.4.5　 应在屋面、逆变器和电表箱等存在安全风险的位置，设计安全警示标志。

4.1.4.6　 光伏方阵排布应根据实际情况，预留满足光伏发电系统的日常维护、检修、清洗、设备更换等要求的运维通道。多雪地区在方阵排布上宜考虑方便人工融雪、清雪。组件不应排布在烟囱四周0.5m内。
4.2　 工程建设阶段
4.2.1　 施工准备
4.2.1.1　 施工人员
4.2.1.1.1　 施工人员应持有户用光伏施工安全上岗证；

4.2.1.1.2　 施工管理人员应持有户用光伏施工安全管理证；

4.2.1.1.3　 特种作业人员应具备专项作业能力，并持有特种作业操作证；

4.2.1.1.4　 特种设备操作人员应具备专项作业能力，并持有特种设备作业人员证；

4.2.1.2　 施工工器具
4.2.1.2.1　 各种机械设备的安全防护装置应做到灵敏有效。
4.2.1.2.2　 各类手持电动工具应符合GB/T 3787中的要求，一般场所宜选用Ⅱ类工具。在潮湿场所和金属构架上作业应采用Ⅲ类工具，并配有额定漏电电流不大于30mA，动作时间小于0.1s的漏电保护器下使用。频繁移动机具的操作扶手应采用绝缘措施。I类工具应有接地保护。
4.2.1.2.3　 焊接设备应放置在防雨、干燥通风处，其外壳应完好并接地。
4.2.1.2.4　 施工现场使用的手持电动工具的外壳、手柄、开关电源线、插头等应完好无损，其电源线长度不应超过5m。
4.2.1.2.5　 在多灰尘和潮湿地区或易触及人体的场所，应采用封闭型低压电器。

4.2.1.3　 消防
施工现场应按GB 50140的要求设置灭火器，施工安装时不应占用原有消防设施及消防通道。
4.2.1.4　 天气
4.2.1.4.1　 日最高气温≥40℃时，不应进行户外露天施工，37℃<日最高气温<40℃时，全天户外露天施工且累计不能超过6小时，不应在气温最高时段3小时内连续户外露天作业，35℃≤日最高气温<37℃时，应缩短户外露天连续施工时间。
4.2.1.4.2　 雨雪、大风（5级以上）、台风等恶劣天气不应进行户外作业。
4.2.1.4.3　 雾、霾等能见度或夜晚光照条件差时不应进行户外作业。

4.2.1.5　 周边环境
4.2.1.5.1　 开工前，应核对项目勘察表中的安全相关信息，如周边带电体、阴影遮挡物等。

4.2.1.5.2　 周边环境与项目勘察表中的记录不符，不应施工； 
4.2.1.5.3　 周边电气线路、用电设备、变压器等带电体与户用光伏电站拟建处的距离不符合安全距离标准，不应施工；

4.2.1.5.4　 当周边带电体与户用光伏电站拟建处的距离过近时，为了保障施工作业安全，应采取专项安全控制措施，减少或消除触电安全风险。
4.2.1.6　 施工范围警示
施工前应在施工屋面和房屋周边设置警戒线，根据作业面高度，房屋周边的警戒线距房屋的范围应符合如下要求：

a) 2m≤作业面≤5m时，警戒线距房屋3m；

b) 5m<作业面≤15m时，警戒线距房屋4m；

c) 15m<作业面≤30m时，警戒线距房屋5m；

d) 作业面>30m时，警戒线距房屋6m。
4.2.2　 开工许可
4.2.2.1　 户用光伏电站建设开工许可执行线上安全监控系统流程，施工班组开工前，应根据系统提示将开工前的照片、视频等材料提交给代理商安全员进行核查，安全员确认许可后方可开工。
4.2.2.2　 核查内容应包括：

a) 核对项目勘察表信息； 
b) 安全技术交底文件；

c) 拟建电站周边环境信息；

d) 施工器具及施工电源情况；

e) 爬梯、上下屋面通道情况；

f) 施工人员安全防护用品穿戴情况；

g) 施工人员培训、持证、身体情况。
4.2.2.3　 户用光伏电站建设首次开工前及后续每日开工前均应按附录B开展安全技术交底。
4.2.3　 施工过程
4.2.3.1　 管理原则
4.2.3.1.1　 应在保障人员安全的前提下，组织施工作业。

4.2.3.1.2　 应明确施工现场的安全第一责任人，并对施工过程中的安全工作负全面管理责任，在布置作业任务的同时要布置相关安全工作。
4.2.3.2　 施工现场基本安全规定
4.2.3.2.1　 施工作业应符合GB 26860中的规定。
4.2.3.2.2　 禁止酒后作业、疲劳作业。
4.2.3.2.3　 组件放置在平屋面上时，宜将组件放在房屋承重结构处，混凝土屋面上的组件堆叠对屋面压力不得超过1Torr，且其中组件数量不应超36块，预制板屋面上组件堆叠数量不应超过4块，斜屋面上不应堆放组件，组件不应斜靠在支架或女儿墙上。
4.2.3.2.4　 屋面边缘应设置“当心坠落”标志，临近电气线路、变压器等周边带电体的作业面应设置“当心触电”标志。
4.2.3.2.5　 在施工现场，工器具的使用、安全防护用品及服饰的穿戴应符合GB 26860中的规定。
4.2.3.3　 物料卸车、搬运
4.2.3.3.1　 卸车前应确认车辆已熄火、停稳，拉上手刹，防止溜车。
4.2.3.3.2　 卸车、搬运大件物品时应两人协同进行。
4.2.3.3.3　 搬运25KG以上重物时，应使用工具搬运
。
4.2.3.3.4　 搬运大件物品前应警示周边人员，防止物体打击误伤周边人员。
4.2.3.3.5　 搬运尖锐物品前应进行包裹，防止划伤，割伤。
4.2.3.4　 起重吊运
4.2.3.4.1　 起重吊运作业时，应与周边带电体、障碍物等保持足够的安全距离。
4.2.3.4.2　 作业前检查吊钩防脱扣是否完好，吊带、钢丝绳是否有断股、过度磨损现象。
4.2.3.4.3　 作业前应设置警戒区，吊装警戒区应大于起吊范围，起吊时无关人员不应进入警戒区，作业人员不应站在吊物下方。
4.2.3.4.4　 屋面上的吊运、指挥人员应穿戴、使用安全帽、全身式安全带、防坠器等安全防护用品。
4.2.3.4.5　 吊拉大件物料时，应两人同时吊拉，保持吊物重心平衡。
4.2.3.4.6　 起吊前，应确认吊物捆扎牢固，起吊时应保持重心平稳。
4.2.3.5　 高处作业

4.2.3.5.1　 一般规定
4.2.3.5.1.1　 高处作业应符合JGJ 80《建筑施工高处作业安全技术规范》。
4.2.3.5.1.2　 距离坠落面2m以上的登高作业必须正确穿戴使用安全帽、全身式安全带、防坠器等劳动防护用品。

4.2.3.5.1.3　 安全带应高挂低用，悬挂在强度可靠、固定的物体上，如电站斜梁或横梁上。

4.2.3.5.1.4　 屋顶上的石棉瓦、瓦楞铁、塑料、玻璃、采光窗等薄弱处，应铺设坚固、防滑的脚手板。

4.2.3.5.1.5　 登高作业应与架空电线等带电体保持足够安全距离。

4.2.3.5.1.6　 临近屋面边缘2m范围内移动时，应正确穿戴并使用双钩的坠落悬挂用全身式安全带。

4.2.3.5.1.7　 通过梯子上下屋面时，宜使用防坠器，防坠器应挂在梯子旁的支架上，防坠器下勾应直接挂在作业人员安全带的D型环扣上。

4.2.3.5.1.8　 临近屋面边缘2m范围内作业时，应将安全带挂在距离作业点1.6m-2m左右的支架上（横梁、斜梁等），保证安全绳充分伸展。
4.2.3.5.2　 爬梯使用
4.2.3.5.2.1　 使用前应检查梯子是否完好、牢固。

4.2.3.5.2.2　 不应使用竹梯、木梯等简易梯，金属爬梯不应在带电线路附近使用。

4.2.3.5.2.3　 梯脚应完全着落在平整的、坚实地面或平台上；梯脚应防滑。

4.2.3.5.2.4　 不应在爬梯上作业。
4.2.3.5.2.5　 用强度可靠的绳子将伸缩梯上部捆绑固定在梯子周边支架上。

4.2.3.5.2.6　 梯子的倾斜角应在70℃至75℃之间。

4.2.3.5.2.7　 禁止爬梯时手中持有工具或材料。

4.2.3.5.2.8　 不应多人同时上梯。

4.2.3.6　 施工电源
4.2.3.6.1　 接取电作业应由专业电工进行操作，电工应持有低压电工特种作业证。

4.2.3.6.2　 从户主家固定插座取电应符合以下要求：
a) 施工电源应带有漏电保护
；

b) 施工电源应有接地线并从三孔插座取电；

c) 施工电源线应完好，无破损、接头；

d) 施工电源线路敷设时靠墙，避免跨越通道。

4.2.3.6.3　 从配电箱取电应符合以下要求：
a) 禁止从电表前端接取施工电源；

b) 从配电箱接取施工电源时在断电情况下操作；

c) 施工电源应带有接地保护及漏电保护；

d) 施工电源线应完好，无破损、接头。

4.2.3.6.4　 使用自备发电机时，接地系统应独立设置，采用TN-S系统。末级和上一级或总配电箱应采用漏电保护装置。
4.2.3.6.5　 自备移动电源应符合以下要求：
a) 自备移动电源应具备过充电保护、短路保护、过载保护、及漏电保护功能；

b) 使用时自备移动电源应避免放置在潮湿处；

c) 不得超功率过载使用。

4.2.3.7　 切割与打磨作业
4.2.3.7.1　 切割作业
切割作业应符合以下要求：
a) 使用前检查切割机外壳、防护罩应完好，锯片应完好，无破损、缺口；

b) 使用切割机时不得戴毛、线编织手套，不得戴手镯、手链等；

c) 切割时应戴防护眼镜，防止碎屑伤眼；

d) 切割机应有接地保护及漏电保护防止触电。
4.2.3.7.2　 打磨作业
打磨作业应符合以下要求：
a) 使用前检查角磨机外壳、防护罩应完好，应有漏电保护器，外壳应无漏电现象；

b) 使用角磨机时不得戴毛、线编织手套，不能戴手镯、手链等；

c) 打磨时应戴防护眼镜，防止碎屑伤眼；

d) 禁止使用角磨机切割支架等坚硬物体。

4.2.3.8　 电焊作业
电焊作业应符合以下要求：
a) 作业人员应持有焊工特种作业证方可上岗；

b) 作业前应检查电焊机是否完好、有效；

c) 电焊工应正确佩戴焊接眼镜（面罩）、电焊手套、防护口罩（面罩）等；

d) 焊接场地周围应清除可燃物，并放置足量有效的灭火器；

e) 焊接时，应有防止焊渣飞溅的措施，如配置灭火毯、接火斗等；

f) 焊接完毕30分钟后，应确定现场无火源和隐患后再离开工作场地；
4.2.3.9　 涂刷防锈漆
防锈漆的涂刷应符合以下要求：
a) 自喷漆、油漆桶放置点应与沥青加热、焊接作业点保持10米以上安全距离；

b) 喷漆、刷漆作业点应与焊接作业点保持10米以上安全距离；

c) 喷漆、刷漆时应戴防护眼镜和防护口罩。

4.2.3.10　 电气安装
4.2.3.10.1　 交流、直流接头的制作应符合以下要求：
a) 直流接头正负极不能同时制作；

b) 直流导线内芯处应使用绝缘胶带包裹。

4.2.3.10.2　 电表箱、逆变器及组件的接线应符合以下要求：
a) 电表箱接线前应检查确认各方向均已形成明显断开点，且无来电可能；

b) 接线时应逐根操作，禁止多根线同时操作；

c) 直流导线内芯处应使用绝缘胶带包裹；

d) 逆变器直流线缆插头应在其他接线都完成后才能进行接连；

e) 直流侧开关应始终保持断开。

4.2.3.11　 电气试验
4.2.3.11.1　 试验前应检查：
a) 试验前应首先进行外观检查；

b) 检查各电气连接点是否连接可靠；

c) 检查线缆是否完好；

d) 检查电气开关是否全部断开。
4.2.3.11.2　 试验时应按照浪涌前置保护、交流断路器、闸刀、带欠压脱扣交流断路器、直流侧开关的顺序进行。
4.2.3.12　 信息化施工过程管控
4.2.3.12.1　 基本要求
应运用视频监控等信息化手段对施工过程进行监管。通过安全信息化管理系统实现线上安全交底、施工过程实时监控、AI自动识别报警、远程喊话介入、流程化线上安全管理等功能。安全信息化管理系统具备PC端和移动端，且实现各端互通。
4.2.3.12.2　 线上安全交底
施工作业前，应通过安全信息化管理系统进行安全交底，拍摄安全交底影像，生成安全交底记录。
4.2.3.12.3　 施工远程视频监控
施工作业中，应对施工作业现场进行实时监控，监控过程应符合以下要求：
a) 实时完成监控、数据上传，后台查看施工现场作业情况；

b) 监控范围覆盖户用光伏电站拟建屋面。
4.2.3.12.4　 自动识别报警
应通过监控摄像头实现自动识别报警，并符合以下要求：
a) 自动识别的范围包括安全帽、安全带等安全防护用品的穿戴情况；

b) 自动识别后自动发出语音提示和警示音进行告警，并保留报警记录。

4.2.3.12.5　 远程喊话介入
应通过远程喊话对现场施工人员进行安全提示，及时制止违规作业行为。
4.2.3.12.6　 流程化线上安全管理
安全信息化管理系统应具备流程化线上安全管理功能，包括：
a) 线上施工签到和线上安全交底；

b) 线上施工安全审批；

c) 线上安全检查和隐患整改治理。
4.2.4　 场地清理与退场
4.2.4.1　 场地清理
系统完成调试后应进行场地的清理，包括包装垃圾，施工垃圾等的清理，施工剩余材料及工具的收集整理。
4.2.4.2　 退场
电站建设完工后，施工方应办理退场手续，退场前应告知户主户用光伏电站的日常维护需知、安全注意事项、应急处置方法、应急联络方式等。
4.3　 竣工投产阶段
4.3.1　 竣工验收
4.3.1.1　 竣工验收人员
业主方、施工方、户主应参加竣工验收，参加竣工验收的人员应正确穿戴安全防护用品。
4.3.1.2　 竣工验收过程
竣工验收过程包括：
a) 验收前应检查安全防护用品及登高梯等工具，确保完好有效；

b) 验收过程中的高处临边等安全管理以及工器具使用应按照6.2.3中施工过程安全管理相关规定执行。

4.3.1.3　 竣工验收内容
竣工验收审查项目应包括但不限于：
a) 户用光伏电站和所在建筑的结构安全性、屋面瓦片情况；

b) 电站与周边带电体、易燃易爆及腐蚀性物品的距离；

c) 安全警示标志安装情况；

d) 电表箱内接线、电气连接、线缆敷设及防火封堵情况；

e) 逆变器、电表箱安装位置及防雨水措施；

f) 防雷接地安装情况及接地电阻合规性。
4.3.2　 并网投产
并网接线、调试应由当地电力部门专业人员进行，施工人员不得进行并网作业。电站完成并网后视为正式投产，投产后电站的安全管理交由运维人员负责。
4.4　 运行维护阶段
4.4.1　 基本要求
户用光伏电站运维阶段安全管理主要依托电站各责任单位的安全生产制度体系实现，各方应按职责划分建立健全相应安全生产规章制度，在制度中明确运行维护阶段安全管理要求。
4.4.2　 制度体系建设
4.4.2.1　 法规标准识别
4.4.2.1.1　 各责任单位应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范，建立可适用法律法规标准清单。

4.4.2.1.2　 各责任单位应参考适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的相关要求，制订安全管理制度、操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。
4.4.2.2　 安全管理制度体系
4.4.2.2.1　 责任单位应建立健全的安全管理制度，并征求从业人员意见和建议，规范安全生产管理工作。

4.4.2.2.2　 制度发布后，责任单位应及时组织制度培训，确保制度要求有效落实落地，并保证从业人员能及时获取制度文本，安全管理制度内容应符合但不限于表2。
表2  安全管理制度清单
	序号
	业主单位
	运维单位

	1
	安全生产责任制
	安全生产责任制

	2
	安全生产工作规定
	安全生产工作规定

	3
	安全生产费用管理
	安全生产费用管理

	4
	安全风险分级管控、隐患排查治理
	安全风险分级管控、隐患排查治理

	5
	安全教育培训
	安全教育培训

	6
	安全生产奖惩管理
	安全生产奖惩管理

	7
	承包商安全管理
	相关方安全管理

	8
	应急管理
	应急管理

	9
	职业健康管理
	个体防护用品管理

	10
	事故事件管理
	事故事件管理

	11
	安全检查管理
	安全检查管理

	12
	安全监督管理
	设备设施管理

	13
	/
	特种作业人员管理

	14
	/
	危险作业安全管理

	15
	/
	工器具管理

	16
	/
	施工和检维修安全管理

	17
	/
	安全警示标志管理

	18
	/
	电站变更管理


4.4.2.3　 安全操作规程
4.4.2.3.1　 责任单位应按照有关规定，结合电站运维作业特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。
4.4.2.3.2　 责任单位应确保有从业人员参与岗位安全操作规程的编制和修订工作。
4.4.2.3.3　 责任单位应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全操作规程，确保其适宜性和有效性。
4.4.3　 运维单位管理
4.4.3.1　 户用光伏电站运维服务整体外包时，应由运维单位承担安全生产管理责任，业主单位需对运维单位履行监督、指导、检查的职责。

4.4.3.2　 业主单位与运维单位签订运维服务合同和安全生产管理协议，并在合同协议中明确约定双方权责义务及违约条款。

4.4.3.3　 业主单位应制订承包商安全管理办法，业主单位和运维单位应履行承包商管理办法中明确的各方职责，且业主单位应对承包商的履职情况进行监督。

4.4.3.4　 业主单位在运维单位的选择、准入环节应按照附录C审查承包商从业资质、特种作业人员取证情况等，并在后续的使用、评价等各环节按承包商安全管理制度严格执行。

4.4.3.5　 运维单位应具备户用光伏电站运维服务资质，并按运维服务合同开展户用光伏电站的运维服务工作，建立健全本单位的安全生产管理体系，同时接受业主单位对项目安全生产管理的监督、指导、检查，遵守并落实业主单位制定的安全生产管理规章制度和目标。
4.4.4　 运维过程管理
4.4.4.1　 作业安全管理流程
4.4.4.1.1　 根据清洗、巡检、漏水修补、组件维修、逆变器维修、电表维修不同的作业类型，和平屋面、斜屋面、阳光棚、庭院等不同的电站类型，进行作业风险识别评估，禁止冒险作业。

4.4.4.1.2　 作业前应对作业人员进行安全技术交底。
4.4.4.1.3　 运维人员运维作业应进行作业审批，作业前穿戴好劳动防护用品，准备好工器具。
4.4.4.1.4　 涉电作业需先进行断电验电操作，高处作业严格使用安全帽、安全带，安全带高挂低用。
4.4.4.1.5　 作业完成后，拍摄完工照片，收拾好工器具和劳动保护用品。
4.4.4.2　 运维作业安全注意事项
运维作业安全注意事项应符合包括但不限于：
a) 登高、临边作业应全程规范佩戴安全帽、安全带，正确使用防坠器；

b) 防滑伸缩梯使用前应进行安全检查，确保结构完好、牢固可靠。攀爬伸缩梯，手中不得携带任何材料或工具；

c) 临近带电设备作业时，应全程规范穿戴绝缘鞋、绝缘手套，正确使用近电报警器；

d) 逆变器、电表箱应在停电后进行检维修作业；

e) 禁止酒后作业、疲劳作业；

f) 夜间及异常气候禁止作业；

g) 高处作业时，四周设置安全警示线，禁止无关人员靠近；

h) 电工、电焊等特种作业人员应持有特种作业证；

i) 作业中应使用经校验合格的工器具及测量仪器。

4.4.5　 安全检查
4.4.5.1　 检查内容
安全检查内容见附录D。
4.4.5.2　 检查类型
4.4.5.2.1　 定期巡检
4.4.5.2.1.1　 运维人员应对管辖范围内的所有电站按计划开展巡视检查，巡检以工单形式派发，巡检人员应按工单流程要求完成巡检，并上传发现的安全问题、隐患等材料。

4.4.5.2.1.2　 检查过程中应注意以下安全事项：
a) 巡视前应对运维车辆进行常规性安全检查，确保车辆定期维保合格，符合安全出行条件；

b) 巡检人员驾驶运维车辆出行应遵守道路交通法律法规；

c) 巡视检查时应携带通讯工具，保持通讯畅通；

d) 巡视检查过程中应正确穿戴安全帽、绝缘鞋，并与带电设备保持安全距离；

e) 上下爬梯应做好安全防护；

f) 大风、雨雪、雷暴等异常天气不应开展巡视检查工作；

g) 巡检人员应保持良好精神状态，不应酒后、带病、疲劳作业。

4.4.5.2.2　 安全监督检查
4.4.5.2.2.1　 各级安全生产管理人员（业主单位、运维单位、区域运维组）应按安全检查表定期对管辖范围内电站的安全管理情况、运维作业情况、工作执行情况等开展安全监督检查。

4.4.5.2.2.2　 监督检查过程中应注意以下安全事项：
a) 安全管理人员现场检查应在运维人员陪同下进行，且取得户主同意，不应擅自开展现场检查；

b) 安全管理人员开展电站现场检查应遵守运维作业人员巡视检查的相关安全规定；

c) 安全管理人员应按附录D开展安全监督检查，并将检查中发现的问题及整改建议如实记录，由双方共同签字确认。
4.4.5.2.3　 专项安全检查
应针对季节性、节假日、特殊时期及各突发重大事件安全风险开展检查。专项安全检查除应满足安全监督检查的相关要求外，还需针对专项工作要求、季节性风险、节假日安全保障需求等，制定专项检查方案、计划，成立检查小组，明确检查时间、地点、内容。

4.4.5.3　 检查记录与结果处理
4.4.5.3.1　 对于安全检查过程发现的停工项隐患，检查人员应要求现场立即停止作业。

4.4.5.3.2　 针对安全监督检查发现的安全问题及隐患，应下发整改通知单。

4.4.5.3.3　 检查、整改记录由专人负责收集、整理、保存并归档。
4.5　 变更退役阶段
4.5.1　 电站变更安全管理
4.5.1.1　 由于置换、回购、装修等原因导致电站需拆除时，应委托具有施工资质的单位开展拆除工作。

4.5.1.2　 电站拆除作业前，应完成安全技术交底及作业许可流程，并确保电站已停电。

4.5.1.3　 电站拆除作业过程应参照4.2.3建设期施工过程安全管理相关规定执行。

4.5.1.4　 拆除作业要做好设备材料的保护，拆除前应落实好储存场地，制定保管、维护措施。
4.5.1.5　 户用光伏电站设备的拆除及存储应符合以下要求：
a) 组件、支架：
1) 组件拆除作业人员应佩戴绝缘手套；
2) 组件拆除后应使用绝缘胶带、油纸等材料将插头包裹；
3) 临时存储时，不应水平堆叠组件，应竖向排放，并在组件之间增加垫片；
4) 仓库存放时，应设置专用包装箱或支架，降低组件玻璃破损风险。
b) 电缆：
1) 电缆应保存在室内，电缆盘不应平放；
2) 电缆盘应用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻倒；
3) 电缆不应与酸、碱及矿物油类接触，贮存电缆的库房内不应有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

c) 逆变器及配电设备应按照备品备件要求执行。

4.5.1.6　 电站装回期间的安全管理应参照4.2中建设阶段安全管理要求执行。
4.5.2　 退役安全管理
4.5.2.1　 拆除施工应参照4.5.1中变更期间拆除安全管理要求执行；

4.5.2.2　 电站拆除施工应充分考虑组件拆除后屋顶防腐、防水措施。
4.5.2.3　 废旧组件、支架基础等处置应执行固体废弃物处置。

（资料性）
户用光伏勘察记录表
户用光伏勘察记录表见表A.1。
表A.1  户用光伏勘察记录表
	户主姓名
	
	联系方式
	

	住址
	

	基本信息
	房屋整体情况
	(别墅 (普通农民房  (单门独院  (一栋多户 (其他

	
	房屋高度
	层数：   层高：

	
	房屋偏向
	南偏东 °□南偏西 °□正南

	
	房屋建造年限
	     年

	
	地理位置
	北 纬  °  ′  ″ 东 经   °   ′   ″海拔    米 

	
	上至屋顶通道
	□阳台 孔洞 □楼梯间 □其他：          

	
	屋面遮挡物 
	(女儿墙 (热水器 (烟囱 □老虎窗 □水箱 □其他：   

	
	周边遮挡物 
	□高树 □建筑物 □电线杆 □其他：          

	配电信息
	电表情况 
	□一户一表 □集中电表 

	
	原电表位置 
	□一楼外墙□单元通道□一楼室内□其他：      

	
	原电表参数 
	□单相 / □三相 

	
	进户线
	材质：□铜线 □铝线，线径：  mm2，进户线长度  m

	斜屋面信息 （可选）
	屋面倾角 
	

	
	结构类型 
	□框架结构 □砖木结构 □砖混结构 □其他：     

	
	瓦片类型
	□陶瓷瓦 □水泥瓦 □其他：      

	
	主梁类型 
	□木梁 (水泥梁 □其他：      

	
	瓦片承重形式
	□木望板 □木椽 □现浇板 □预制板 □其他：      

	
	檐沟及平台 
	□有檐沟 □有平台 □其他：       

	平屋面信息（可选）
	屋面防水层 
	(卷材防水 (刚性防水 □涂膜防水 □其他：      

	
	屋面板类型 
	□现浇板 (预制板（厚度： mm）□其他：     

	
	
	保温层: □覆土保温层（厚度： mm) + 

水泥砂浆面层(厚度： mm） 

	
	
	□混凝土面层（厚度： mm) 

	
	
	□焦渣保温层（厚度： mm)+水泥砂浆面层（厚度：mm) 

	
	
	用户签字按手印：

	
	底座固定形式 
	□混凝土基墩□不锈钢膨胀螺栓□混凝土压块□其他：

	安装预估
	逆变器位置预估
	□一楼外墙□单元通道□一楼室内□楼顶外墙□其他：

	
	电表箱位置预估
	□一楼外墙□单元通道□一楼室内□其他：

	
	支架接地预估 
	□接地极□原避雷措施□地梁□其他：

	
	电表箱接地预估 
	□接地极□原避雷措施□地梁□其他：

	客户要求
	特殊要求 
	

	屋顶

平面图
	 （含长，宽尺寸，朝向，倾角，障碍物定位及尺寸，房屋周边情况） 

                                           绘图单位：mm（毫米） 

	其他说明
	

	勘测人
	
	勘测日期
	


附　录　A 
（资料性）
安全交底记录表
安全交底记录表见表B。
表B  安全交底记录表
	电站编号
	
	日期/时间
	
	天气
	

	客户姓名
	
	班组安全质量负责人
	

	电站方案类型
	 □斜屋顶-挂钩  □斜屋顶-架空   □封彩钢   □平屋顶-膨胀螺栓   □平屋顶-基墩   □阳光棚    □院内支架

	交任务与分工
	光伏组件       块，        逆变器    KW     台， 逆变器    KW     台，                  相电表箱     台

	
	分工情况：

	
	1、（斜屋顶）挂钩、支架、组件；（平屋顶、平台阳光房）水泥墩、支架、组件。

	
	2、逆变器、电表箱、走线、接地

	
	3、其他

	
	4、调试及自检

	交安全卫生
	1、作业人员必须经安全教育培训并考试合格，取得培训合格证，方可参与施工，严禁无证施工。

	
	2、高温、雨雪、台风、大风等恶劣天气禁止户外作业；雾、霾等能见度或照度低的天气禁止户外作业；夜晚等光照条件差的时间段禁止户外作业。

	
	3、作业人员必须正确穿戴、使用安全防护用品，如安全帽、安全带、防坠器等。不得赤膊、赤脚，不得穿拖鞋、短裤、裙子、高跟鞋等。严禁在施工现场玩耍、打闹和从高空抛掷材料、工具、砖石及其他物品。严禁带小孩进入施工现场。严禁酒后作业。施工现场须配有灭火器。严禁在施工现场吸烟。施工时应严格执行《安全操作规程》。

	
	4、作业人员需经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事高处作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷。作业人员应年满18周岁且不大于法定退休年龄。

	
	5、特种作业人员和特种设备作业人员须持法定证件，严禁无证上岗。电焊作业时，须穿戴电焊手套、电焊眼镜、绝缘鞋，并设置防止焊渣飞溅的措施。施工现场必须配备灭火器。电焊机外观应完好，无破损，并有接地保护及漏电保护。

	
	6、禁止使用木质、竹制梯子，人字梯、伸缩梯、脚手架必须结构完好，强度可靠。使用时摆放平稳，放置在平整、坚实的地面上。梯子只允许单人攀登，严禁多人同时攀登，爬梯时必须双手攀登禁止单手攀登或手拿东西攀登，时刻注意防滑，防踩空。登高作业时安全带须高挂低用，悬挂点应牢固可靠，禁止悬挂在可移动的物体上。临近屋面边缘必须设置安全警示线，挂安全警示牌。

	
	7、吊装作业时，应设置安全警戒区，吊运时严禁在其正下方站人或行走。安全警戒区应大于吊装作业范围。吊物应捆扎牢固，起吊时应保持重心平稳，严禁超重起吊。起重设备应经年度检验合格，作业时汽车起重机的支腿应完全打开并支好。钢丝绳应完好，无断股或过度磨损现象。

	
	8、禁止带电操作。切割机、手持电动工具等须按“一机一闸一漏保”设置漏电保护器。I类手持电动工具应有接地保护。严禁无插头用线头直连接电等违章操作。现场存在架空线路、变压器、路灯等带电物体时，应将近电报警器打开。临近带电体的屋面边缘必须设置安全警示线，挂安全警示牌。

	
	9、施工用的物品、材料应安排按指定地点堆放，工作场地及通道必须保持整洁畅通，物件堆放必须整齐、稳固，放在安全不影响通行的地方，必要时要捆好。每天施工结束离开工作现场时，检查用电用气设备，必须停机、停电、断气，确认无误后离开。搬运大件物品时应两人协同，禁止单人顶、扛、背等方式搬运；搬运25KG以上重物时须使用工具。

	
	10、发生事故时，应立即通知本公司负责人，并参照《生产安全事故应急救援评估规范》积极进行施救，必要时拨打120急救电话。

	交工艺措施
	1、（斜屋顶）支架挂钩的数量应按设计的数量安装，不可少装，现场情况特殊时，可调整挂钩的固定位置，但沿铝轨的相邻挂钩间距应满足设计要求。
  （平屋顶）水泥墩尺寸、重量、强度、间距符合设计要求，支架型号、尺寸均符合设计要求，施工过程中支架镀锌层破坏需进行防腐处理，按图施工。
   （平屋顶、阳光房）现浇楼板的厚度达到设计要求，膨胀螺栓的尺寸、型号符合设计要求，防水符合施工规范要求，支架型号、尺寸均符合设计要求，施工过程中支架镀锌层破坏需进行防腐处理，按图施工。

	
	2、支架型号、规格及材质应符合设计图纸要求，与BOM清单一致，且附件、备件应齐全，支架固定应符合GB 50794中的支架安装一般要求。

	
	3、组件安装应按照设计文件的型号、规格、数量、位置进行安装，组件的外观及各部件应完好无损，施工工艺应符合GB 50794中的光伏组件安装要求。

	
	4、逆变器安装位置、朝向、间距应符合逆变器安装说明书要求和设计文件要求。

	
	5、电表箱号与设计清单一致，标签内容应符合要求，各类元器件功能及外观应正常，接线应正确，无裸露线头，电表箱内连接端子应连接牢固，避免松动，电表箱外观及主要零部件不应有损坏和受潮现象，元器件不应有松动或丢失。

	
	6、防雷接地伏系统接地系统的施工工艺及要求除应GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的相关规定外，还应符合设计文件的要求，屋顶光伏系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接或单独设置接地，带边框的光伏组件应将边框可靠接地；不带边框的光伏组件，其接地做法应符合设计要求，支架、设备及组件间接地的选材、安装应符合设计要求，接地电阻不应大于设计要求值。

	
	7、未尽事宜应按相应国家、地区、行业规范执行。

	
	8、具体施工工艺及验收严格参照公司标准执行。

	开工准备
	查身体
	□良好   □不良
	查工具材料
	□齐全、无隐患   □不齐全、有隐患

	
	□安全帽   □安全带    □工作服    □防坠器   □绝缘手套    □防滑绝缘鞋   □近电报警器   □灭火器

	
	□防护眼镜    □电焊手套      □电焊眼镜      □“当心触电”标志   □“当心坠落”标志   

	存在问题
	

	交底人
	

	被交底人
	


附　录　B 
（资料性）
承包商资质审查表
承包商资质审查表见表C。
表C  承包商资质审查表
	序号
	主体
	资质证明
	注意事项

	1
	企业
	营业执照
	当前无正处于企业不良信息公示期。

	2
	
	建筑施工企业资质
	

	3
	
	承装（修、试）许可证
	

	4
	
	安全生产许可证
	应经国家或企业属地政府相关监管部门网站查询合格，且在有效期内。

	5
	
	质量管理体系认证证书
	应为第三方认证机构出具的认证证书且在3年有效期内。

	6
	
	职业健康安全管理体系认证证书
	

	7
	
	环境管理体系认证证书
	

	人员资质审查

	8
	项目负责人
	安全管理B证
	

	9
	专职安全管理人员
	注册安全工程师、安全管理C证或其他满足国家有关规定的资格证
	

	10
	质量技术相关人员
	资格证书
	应按照国家有关规定和合同约定要求持有相关证件。

	11
	特种作业人员
	特种设备操作证
	应经国家或证件颁发地政府监管部门网站查询合格，且在有效期内。

	12
	
	特种作业操作证
	应经国家或证件颁发地政府监管部门网站查询合格，且在有效期内。

	13
	其他：人员年龄
	身份证
	承包商不得以任何形式招录或使用18周岁以下、60周岁以上男性或50周岁以上女性进入生产现场从事三级及以上体力劳动。

	14
	其他：健康状况
	体检报告
	全部人员应经县级以上医院体检合格，无妨碍作业的疾病、禁忌症和生理缺陷；接触职业健康有害因素的人员还应提供职业健康体检证明。

	保险审查内容

	15
	承包商（企业）
	安全生产责任险投保证明
	如合同要求，应审查此项。

	16
	项目从业人员
	工伤保险投保证明
	承包商应为全体从业人员办理工伤保险，发生人员变更、调整时应完成工伤保险人员名单更新。

	17
	危险作业人员
	人身意外险投保证明
	承包商应当为现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。


附　录　C 
（资料性）
安全检查表
安全检查表见表C。
表D  安全检查表 

	检查单位：
	检查时间：

	被检单位：
	

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查结果
	存在的主要问题

	1
	安全管理制度
	全员岗位安全生产责任制、安全工作规定等相关制度齐全，制度落实落实到位。
	
	

	2
	“三违”情况
	作业现场秩序良好，反“三违”管理落实到位，并记录在案。
	
	

	3
	应急管理
	已制定高坠、触电等现场处置方案，并落实预案定期培训及演练，形成记录。
	
	

	4
	隐患排查治理
	是否持续开展隐患排查治理工作，建立“一患一档”，隐患整改是否闭环管理。
	
	

	5
	安全生产工器具及设施设备
	运行维护人员能熟练使用操作常用工器具、设备、仪器，并严格执行各类工器具使用管理规定。
	
	

	6
	安全防护用具及使用
	作业人员个人安全防护用具正确穿戴，按要求使用。防护用具应合格、适用且在有效使用年限内，具备但不限于以下器材：安全帽、双钩安全带、绝缘手套、绝缘鞋等。
	
	

	7
	消防设施
	工程车内消防器材、设施完备，并能正确使用。
	
	

	8
	安全教育培训
	运行维护人员应完成三级安全教育，以及每年安全教育考试合格，电气作业人员应取得电工证。
	
	

	9
	备品备件
	备品备件应合格、适用且在有效使用年限内，具备但不限于以下内容：光伏组件、压块、紧固件（如螺栓等）、光伏连接器、逆变器、数据采集器和相应规格的配电设备等。
	
	

	10
	检测设备
	检测设备应检定或校准合格，具备但不限于以下设备或工具：验电笔、万用表、钳形电流表、红外测温仪、热成像仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、耐压测试仪等。
	
	

	11
	现场警示标识
	作业现场防高坠、防触电等警告牌、标识数量及设置位置均应符合相关规定，满足作业安全要求
	
	

	12
	运行维护记录
	工单系统中的电站运维记录应齐全，包括但不限于以下内容：

a)电站巡检工单记录；

b)电站故障处理工单记录；

c)电站变更记录；

d)电站运行数据统计等。
	
	

	13
	周边环境检查
	a)在光伏组件方阵的采光方向上应无遮挡物，四周无倾倒物隐患、无粉尘或油气源隐患；

b)光伏组件及配电设施周边应通风、散热良好，无易燃物堆放。
	
	

	14
	光伏组件外观检查
	a)光伏组件表面应无杂物；

b)光伏组件表面玻璃应无破碎现象； 

c)光伏组件背板无灼焦现象，光伏组件周边无遮挡；

d)光伏组件背板应无划伤现象，表面无镀膜隆起或脱皮；

e)光伏组件接线盒应无变形、开裂或烧毁现象；

f)光伏直流电缆及光伏连接器应无脱落、损坏现象；

g)光伏组件内部应无水汽进入迹象。
	
	

	15
	光伏支架结构检查
	a)光伏支架应无明显形变或位移；

b)金属材料的防腐涂层不应出现开裂、剥落、锈蚀现象；

c)用于固定光伏组件的紧固螺钉或压块不应松动。
	
	

	16
	系统连接线检查
	a)光伏方阵的布线绑扎应牢固，电缆无明显磨损现象；

b)光伏方阵输出端的极性标志和子方阵的编号标志应清晰、无脱落现象；

c)光伏支架结构与接地线应连接良好，接地扁铁无严重锈蚀；

d)光伏连接器应无松动，烧灼痕迹等。
	
	

	17
	逆变器检查
	a)逆变器结构和电气连接无锈蚀、积灰、异味等现象，箱体外壳接地良好；

b)指示灯显示正常； 
c)运行参数符合技术说明要求；

d)散热片不存在遮挡或灰尘脏污。
	
	

	18
	并网箱检查
	a)设备无变形、锈蚀、漏水、积灰等现象，箱体外壳接地良好；

b)触点无松动、锈蚀、烧黑、烧熔等现象；

c)箱体防水封堵正常。
	
	

	签 字 确 认

	检查单位人员：
	被查单位人员：

	备注：


_________________________________

�特变电工提出：增加直流侧漏电保护监测功能


�广东南控电力提出：逆变器乡下与城市安装的位置高度方式不一样，是否具体规范一下细节


�浙江润海新能源提出：不适用于不适用于高原地区、山区、泥泞路面及坡度大于10度的道路，建议删掉重量要求


�广东南控电力提出：建议施工单位必须独立的电箱漏电保护，直接明确需要用电箱及漏电保护装置以及交流电缆要求





1

